# Программирование блоков ИР-112, ИР-113, ИР-113-433 для работы через концентратор в составе системы Иртыш-3РМ

Передатчики ИР-112, ИР-113, а также ИР-113-433 передают данные в формате системы «Иртыш-3Р». В системе «Иртыш-3РМ» блоки ИР-112, ИР-113 могут работать через концентратор ИР-424-1, а блок ИР-113-433 – через концентратор ИР-424-4. При этом через один концентратор ИР-424-1 может работать до 31 объекта ИР-112/ИР-113. Через один концентратор ИР-424-4 может работать до 63 объектов ИР-113-433.

При программировании блоков ИР-112, ИР-113, ИР-113-433 задаётся номер блока в диапазоне 1..4095, который принят для системы «Иртыш-3Р».

Чтобы блок типа ИР-112, ИР-113 работал в системе «Иртыш-3РМ», необходимо запрограммировать в него номер блока в диапазоне от Номер_Концентатора*32+1 до Номер_Концентатора*32+31.

Чтобы блок типа ИР-113-433 работал в системе «Иртыш-3РМ», необходимо запрограммировать в него номер блока в диапазоне от Номер_Концентатора*32+1 до Номер_Концентатора*32+63.

Где Номер_Концентатора – это номер концентратора для системы Иртыш-3РМ в диапазоне 1..127, через который будет работать указанный блок. Номер_Концентатора также должен быть кратен 4, т.е. должен нацело делиться на 4.

## Пример

Система «Иртыш-3РМ». Необходимо запрограммировать один блок типа ИР-112 и один блок типа ИР-113 для работы через концентратор ИР-424-2 с номером 4 и один блок типа ИР-113-433 для работы через концентратор ИР-424-4 с номером 12.

- Блок ИР-112. Пусть мы хотим ввести его в программу Иртыш-3РМ как 1-ый объект концентратора номер 4. Определим номер блока, который необходимо в него запрограммировать: Номер_Концентатора*32+Номер_Объекта=4*32+1=129.

- Блок ИР-113. Пусть мы хотим ввести его в программу Иртыш-3РМ как 31-ый объект концентратора номер 4. Определим номер блока, который необходимо в него запрограммировать: Номер_Концентатора*32+Номер_Объекта=4*32+31=159.

- Блок ИР-113-433. Пусть мы хотим ввести его в программу Иртыш-3РМ как 60-ый объект концентратора номер 12. Определим номер блока, который необходимо в него запрограммировать: Номер_Концентатора*32+Номер_Объекта=12*32+60=444.