СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00126

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. RU. ОП021. В00124

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ

«ИРТЫШ-3Р»/«ИРТЫШ-3РМ»

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

ППКОП «Иртыш-212-0»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВФК.464339.004 РЭ

27.07.2007

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение .........................................	 3

2 Технические данные ..................................	 4

3 Комплектность ......................................	 6

4 Маркировка и пломбирование ......................... 	 6

5 Тара и упаковка ....................................	 6

6 Указания по эксплуатации и меры безопасности .....................	 6

7 Конструкция устройства ................................	 7

8 Порядок установки ..................................	 7

9 Порядок работы .....................................	 9

10 Проверка технического состояния ....................	 11

11 Возможные неисправности и способы их устранения ....	 13

12 Техническое обслуживание ...........................	 14

13 Правила хранения и транспортирование 	 14

Приложения ............................................	 15

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Иртыш-212-0" (вариант исполнения 0 – металлический корпус).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Иртыш-212-0" (далее - прибор), предназначен для работы в составе систем «Иртыш-3Р/3РМ». Обеспечивает контроль состояния одного шлейфа сигнализации (ШС) с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу с включением устройств оповещения.

1.2 Область применения - централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является одноканальным, восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным, программируемым.

Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений по тревожному/пожарному/охранному шлейфу посредством контроля сопротивления ШС.

В качестве извещателей, включаемых в тревожный шлейф, могут использоваться:

- извещатели ручные и ножные электроконтактного типа (ИО101-2, ИО101-3, ИО102-1/1А и подобные);

- извещатели типа «Радиокнопка», имеющие на выходе реле.

В качестве извещателей, включаемых в пожарный шлейф, могут использоваться:

- ручные извещатели электроконтактного типа ("ИПР" и подобные);

- пороговые извещатели электроконтактного типа ("ИП103" и подобные);

- дымовые активные извещатели, питающиеся по шлейфу ("ИП212-34", "ИП212-46" и подобные).

В качестве извещателей, включаемых в охранный шлейф, могут использоваться:

- извещатели электроконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО 102-6 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные);

- активные извещатели, питающиеся по ШС ("Фотон-8", "Волна-5", или аналогичные по выходным параметрам), с минимальным напряжением питания не более 10,5 В.

1.4 Прибор осуществляет прием и передачу тревожных извещений на ПЦН путем передачи сообщений по радиоканалу в частотном диапазоне VHF (130 – 170 МГц). Выходная мощность передатчика не менее 0,5 Вт.

1.5 Прибор осуществляет управление внешним оповещателем транзистором с открытым коллектором (до =24 В, 0,5 А).

1.6 Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания номинальным напряжением 12 В+3 В-1 В. Если в качестве источника питания используется ИВЭПР «Иртыш-12-1,5», то прибор может отслеживать наличие сети 220 В – при наличии сети на выходной клемме «ОК» ИВЭПР напряжение 0 В, при отсутствии – обрыв.

1.7 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

1.7.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.

1.8 Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции:

ППКОП "Иртыш-212-0" БВФК.464339.004 ТУ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых ШС) - 1.

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) - 11.

В информативность входят следующие виды извещений:

- Пожар

- Неисправность пожарного шлейфа

- Пожарный шлейф восстановлен

- Нападение

- Тревога: шлейф 1

- Поставлен на охрану шлейф 1

- Снят с охраны шлейф 1

- Аккумулятор разряжен

- Аккумулятор заряжен

- Блок включили

- Нет событий

2.3 Прибор контролирует состояние любого шлейфа по величине его сопротивления.

2.3.1 Тревожный или охранный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 1 кОм;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 20 кОм.

2.3.2 Пожарный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 100 Ом;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 50 кОм.

2.3.3 Прибор регистрирует нарушение тревожного или охранного шлейфа на время 100 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 50 мс и менее.

2.3.4 Прибор регистрирует нарушение пожарного шлейфа на время 300 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 250 мс и менее.

2.3.5 Ток короткого замыкания шлейфа - не более 20 мА.

2.5 Прибор различает следующие состояния тревожного или охранного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- нарушение ШС: сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее.

2.5.1 Прибор различает следующие состояния пожарного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- состояние ШС "Пожар": сопротивление от 1,0 до 2,8 кОм или от 10 до 13 кОм;

- состояние ШС "Неисправность – замыкание": сопротивление 220 Ом и менее;

- состояние ШС "Неисправность – обрыв": сопротивление 16 кОм и более.

2.5 Прибор формирует сигналы на выходах внешнего оповещателя (ВО) открыванием ключевого транзистора для управления звуковым оповещателем, питаемым постоянным напряжением до 30 В.

Обеспечивается коммутация токов до 0,5 А.

2.5 Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется:

- при нарушении тревожного (пожарного) ШС на программируемое время (0..10 мин) и не может быть сброшен;

- при нарушении охранного ШС на программируемое время (0...10 мин) и сбрасывается снятием шлейфа с охраны.

2.6 Охранный шлейф (ОШ) ставится на охрану и снимается с охраны с помощью ключа охраны или внешнего переключателя (замкнутое состояние контактов соответствует режиму "Снят с охраны"), в зависимости от конфигурации прибора (п.9.1.5).

2.7 Прибор имеет на панели световые индикаторы:

- красный индикатор "Шлейф" состояния шлейфа сигнализации;

- зеленый индикатор  «Питание» наличия напряжения сети, состояния резервного питания (аккумуляторной батареи).

- двуцветный индикатор режима работы приемопередатчика (зеленый – прием, красный- передача).

2.7.1 Индикатор "Шлейф" отображает следующие состояния ШС:

- охранный шлейф снят с охраны – не горит.

- нормальное состояние ШС и отсутствие памяти о тревоге - непрерывное свечение индикатора;

- нарушение ШС с формированием сигнала тревоги – кратковременное зажигание индикатора 1 раз в 1 с;

- короткое замыкание пожарного ШС – не горит;

- обрыв пожарного ШС – кратковременное гашение индикатора 1 раз в 1 с;

- текущее нарушение охранного шлейфа без формирования тревоги при постановке на охрану - кратковременное гашение индикатора 1 раз в 1 с;

- во время памяти тревоги при снятии оповещения ключом охраны зажигается на 2 с.

2.7.2 Индикатор "Питание" отображает следующие состояния питания:

- при включении прибора, если питающее напряжение менее 11,5 В (разряжен аккумулятор резервного источника питания) кратковременно вспыхивает 1 раз в 2 с красным цветом;

- при включении прибора, если питающее напряжение более 11,5 В (аккумулятор заряжен) до прихода подтверждения о включении с центрального пульта индикатор быстро загорается попеременно красным и зеленым светом, после чего постоянно горит зеленым;

- при наличии события на передачу, индикатор загорается желтым цветом;

- при долгой работе в режиме резерва (сеть отсутствует) и разряде аккумулятора ниже 11 В индикатор начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 2 с красным цветом, что говорит о выключении прибора.

2.8 В целях удобства управления, имеется встроенный зуммер, служащий для озвучивания действий над прибором.

- касание ключом охраны или мастер-ключом съемника  ТМ, а так же нажатие кнопки «Тест» в режимах, когда эти действия разрешены, сопровождаются коротким звуковым сигналом;

- приход подтверждения о постановке шлейфа на охрану сопровождается длинным звуковым сигналом.

2.9 Прибор имеет выход для подключения выносного светового индикатора (светодиода), дублирующего индикатор "Шлейф" прибора, а также клеммы для подключения съемника Touch memory.

2.10 Электропитание прибора осуществляется от внешнего источника питания с номинальным напряжением 12 В и выходным током не менее 620 мА.

2.10.1 Ток потребления от источника питания:

- в дежурном режиме - не более 160 мА,

- в режиме передачи - не более 620 мА (длительность 0,25 с).

2.10.2 Для предотвращения преждевременного выхода аккумулятора резервного источника питания (РИПа) из строя обеспечивается автоматическое отключение прибора при снижении питающего напряжения ниже 11 В, после передачи извещения «Аккумулятор разряжен», при этом ток потребления составляет не более 5 мА.

2.11 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УП1 - третьей, УК3 - четвертой степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р 50009-92.

2.12 Условия эксплуатации

2.12.1 Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

2.12.2 Относительная влажность воздуха при 25 С не более 90 %.

2.13 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.14 Среднее время наработки на отказ прибора - не менее 30000 ч.

2.15 Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

2.16 Габаритные размеры прибора (без антенны) не более, мм: 225x82x40.

2.17 Масса прибора не более 0,6 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| БВФК.464339.004 | ППКОП «Иртыш-212-0» | 1 |
| БВФК.464339.004 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % | 1 |
|  | Антенна штатная штыревая 170 МГц | 1 |

3.2 Руководство по эксплуатации поставляется предприятием-изготовителем при первой покупке прибора или по отдельному запросу.

3.3 Внешний съемник ТМ и ключи ТМ поставляются отдельно.

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- номер ТУ и знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 После установки прибора на объекте крышка клеммного отсека, закрывающая доступ к контактным колодкам, пломбируется эксплуатирующей организацией.

5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый прибор упаковывается в потребительскую тару - коробку из картона.

5.2 Масса (брутто) комплекта поставки, не более – 1 кг.

5.3 Упаковка и консервация прибора выполнены по ГОСТ 9.014-78.

5.4 По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

6.2 После вскрытия упаковки прибора необходимо провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений; проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

6.4 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

6.5 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения питания прибора.

7 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

7.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении. Прибор выполнен в виде блока с металлическим корпусом (приложение А). На основании прибора имеются отверстия 7 для его крепления к стене шурупами.

7.2 Основными конструктивными элементами прибора (приложение А) являются: основание 1, крышка прибора 2, крышка клеммная 3, плата 4 модуля управления с клеммной колодкой 5, антенный разъем 8.

7.3 На лицевую панель прибора выведены светодиодные индикаторы: "Шлейф" и "Питание".

7.4 Крышка клеммная 3 крепится к основанию 1 винтами 6. При снятии крышки 3 открывается доступ к контактным колодкам.

7.5 Крышка 3 опломбируется эксплуатирующей организацией.

8 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1 Для задания требуемого номера прибора для работы в системе «Иртыш-3Р/3РМ» и необходимой конфигурации прибора необходимо запрограммировать его с помощью программатора «Иртыш – П1/П4/П5».

8.1.1 Подключить программатор к разъему на задней стенке прибора (см. "помощь" на «Ир-П1» - файл Ir_p1.hlp).

8.1.2 Включить программатор и запустить его программу Ir_p1.exe на исполнение.

8.1.3 При изменении только номера блока рекомендуется произвести следующие действия:

- в программаторе выбрать закладку «Основной блок (Ир-212)» (см. рис.1);

- считать информацию из блока нажатием кнопки "Считать информацию"

- изменить номер блока;

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- выключить блок, отключить программатор.

8.1.4 При изменении не только номера блока, но и других параметров необходимо:

- в программаторе выбрать закладку «Основной блок (Ир-212)» (см. рис.1);

- в окне "Версия прошивки" из ниспадающего списка выбрать №0 для системы «Иртыш-3Р» или №1 для системы «Иртыш-3РМ»;

- установить необходимые параметры конфигурации, предварительно изучив их назначение (п.8.1.5);

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- отключить программатор.

8.1.5 Описание конфигурации прибора

8.1.5.1 Программируемые параметры, закладка "Общие" (рис.1):

- Номер блока – соответствует окну «Код блока на объекте» в базе данных на ПЦН, возможно задание в диапазоне 1…4095 для системы «Иртыш-3Р» или в диапазоне 1…127 для системы «Иртыш-3РМ».

- Версия прошивки - выбрать из ниспадающего списка номер 0 для работы в системе «Иртыш-3Р» или 1 для работы в системе «Иртыш-3РМ».

  - Номер концентратора – активен для системы «Иртыш-3РМ».

  - Номер ПЦН – активен для системы «Иртыш-3РМ».

- Частота 1(Частота 2) – выбрать из ниспадающего списка частоты передачи, соответствующие ПЦН или концентратору данного прибора.

- Код мастер-ключа – вводится 12-разрядный код ключа, с помощью которого в дальнейшем программируются ключи охраны (число ключей охраны до 12).

- Показывать код мастер-ключа – установка этого флажка с последующим вводом пароля показывает код мастер-ключа в цифрах, иначе в поле кода изображаются символы ‘*’.

Рис.1. Вид программатора при выборе версии №0 и 1, закладка "Общие"

Рис.2. Вид программатора, закладка "Шлейфы"

8.1.5.2 Программируемые параметры, закладка "Шлейфы" (рис.2):

- Использовать шлейф как ТРЕВОЖНЫЙ – при установке этого флажка шлейф работает как тревожный, с временем интегрирования 100 мс и выдачей при нарушении извещения «Нападение».

- Использовать шлейф как ПОЖАРНЫЙ – при установке этого флажка шлейф работает как пожарный, с временем интегрирования 300 мс и отслеживанием неисправности.

  - Если эти флажки не установлены, шлейф работает как охранный, со временем интегрирования 100 мс, выдачей при нарушении извещения «Тревога: шлейф 1» и постановкой/снятием на охрану.

- Задержка взятия на охрану, с – задается числом от 0 до 255. Означает время, даваемое хозоргану для выхода из помещения. Если параметр =0 – постановка на охрану производится немедленно, при этом в описании объекта на ПЦН может быть задано желаемое ненулевое время выхода. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает постановку на охрану немедленно после восстановления охранного шлейфа (постановка на охрану по тактике "с открытой дверью"), время выхода на ПЦН должно быть =0.

- Задержка включения ВО, с – задается числом от 0 до 255. Для охранного шлейфа означает время, даваемое хозоргану от момента входа в охраняемое помещение до снятия шлейфа с охраны. Если параметр =0 – включение оповещателя в режиме "Тревога" производится немедленно при входе. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает отсутствие оповещения.

- Кнопка «Значения по умолчанию» приводит параметры в соответствие с фабричными значениями.

8.2 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

8.3 Прибор крепится на стене 4 шурупами.

8.4 Присоединить к прибору ШС с извещателями и оконечным элементом в соответствии с чертежом прибора (приложение А) и схемой, приведенной в приложении Б, к антенному разъему 8 подключить антенну.

8.5 При необходимости подключить к клеммам "ОП-" и "+12В" выносной звуковой оповещатель, к клеммам "И+" и "Общ" выносной индикатор (ВИ) – светодиод (анодом к клемме «И+»), к клеммам «ТМ» и «Общ» - выносной съемник Touch memory.

9 ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

9.2 Ввести прибор в базу данных на ПЦН, руководствуясь документом «АРМ_оператора_Администратор.doc» для нужной системы.

9.2.1 Снять крышку клеммного отсека и подключить:

- к клеммам «+ШС», «-ШС» - шлейф сигнализации с оконечным элементом R=5,6 кОм±5 % (установлен при поставке);

- в режиме ШС "охранный" к клеммам "ТМ" и "ОБЩ" внешний съемник "Touch memory" или внешний шифросъемник (выключатель, панель и т.д.) в режиме "Снят с охраны" (клеммы закорочены);

- к клеммам "12 В" - источник питания напряжением 12 В+3 В-1 В;

  - если в качестве источника питания используется ИВЭПР «Иртыш-12-1,5», соединить клеммы «ОК» ИВЭПР и прибора, иначе соединить клемму «ОК» прибора с клеммой «-12 В».

- при необходимости к клеммам "И+" и "ОБЩ" – выносной светодиод (АЛ307КМ или подобный), катодом к клемме "ОБЩ", анодом к "И+";

- при необходимости к клеммам "ОП-" и "+12 В" – выносной звуковой оповещатель.

9.2.2 При подаче питания возможны 2 ситуации:

- питающее напряжение менее 11,5 В, при этом СД «ПИТ» начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 2 с зеленым цветом, СД «Шлейф» не горит, прибор не работает;

- питающее напряжение более 11,5 В, при этом СД «ПИТ» начинает непрерывно гореть зеленым цветом при поданной сети, или мигает двойными вспышками при ее отсутствии. Светодиод «Шлейф» начинает отслеживать состояние шлейфа.

9.2.3 Дождаться индивидуального опроса прибора. Индивидуальный опрос ведется по очереди или при нажатии кнопки «F12» на ПЦН, когда нужный объект выделен голубым ободком. После ответа на индивидуальный запрос на ПЦН появляется сообщение «Блок включили».

9.2.4 Закрыть крышку клеммного отсека. Прибор готов к работе.

9.3 Порядок работы со шлейфом охранной сигнализации (ОШ)

9.3.1 Постановка любого ОШ на охрану производится касанием съемника соответствующим ключом охраны, при этом зажигается индикатор «Шлейф» и начинается отсчет задержки взятия.

Если во время отсчета задержки взятия шлейф в норме, индикатор часто мигает, если же шлейф нарушен, индикатор кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

Если по истечении времени задержки взятия ОШ нарушен, взятия на охрану не происходит, индикатор шлейфа гаснет.

Если по истечении времени задержки шлейф в норме, прибор делает запрос на ПЦН, и, после подтверждения, ставит шлейф на охрану. Индикатор шлейфа загорается непрерывно.

Если задержка взятия задана как бесконечная (=255), то применяется тактика постановки "с открытой дверью". Взятие на охрану будет сразу, как только шлейф придет в норму.

Попытка постановки неизвестным ключом ТМ игнорируется.

9.3.2 Снятие с охраны шлейфа охраны производится касанием съемника ключом охраны, при этом индикатор «Шлейф» гаснет и на ПЦН передается сообщение о снятии шлейфа 1 с охраны.

Между постановкой и снятием с охраны есть защитный интервал 2 с, в течение которого прибор игнорирует любой ключ.

9.3.3 В режиме "Охрана" (норма) индикатор "Шлейф" находится в режиме непрерывного свечения.

9.3.4 При нарушении ОШ в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф 1», а индикатор "Шлейф" начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 1 с в течение времени памяти тревоги или до снятия ОШ с охраны.

Сигнал на включение ВО в прерывистом режиме формируется с программируемой задержкой и выдается до окончания памяти тревоги либо до снятия ОШ с охраны.

9.3.5 При входе в охраняемое помещение необходимо снять прибор с охраны в течение времени задержки после нарушения ОШ для предотвращения включения ВО.

9.4 Порядок работы со шлейфом в режиме тревожной сигнализации.

9.4.1 В дежурном режиме (норма) индикатор "ШС" горит непрерывно.

9.4.2 При нарушении тревожного ШС (нажатие тревожной кнопки или педали) прибор передает извещение «Нападение: шлейф 1», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

90.5 Порядок работы со шлейфом в режиме пожарной сигнализации

9.5.1 В дежурном режиме (норма) индикатор шлейфа "ШС" горит непрерывно.

9.5.2 При нарушении пожарного ШС на ПЦН передается извещение «Пожар: шлейф 1», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

9.5.3 При обрыве пожарного ШС индикатор кратковременно гаснет 1 раз в секунду красным цветом, включается тревожное оповещение, при индивидуальном опросе прибора на ПЦН передается извещение "Неисправность пожарного шлейфа".

9.5.4 При коротком замыкании пожарного ШС индикатор шлейфа гаснет, включается тревожное оповещение, при индивидуальном опросе прибора на ПЦН передается извещение "Неисправность пожарного шлейфа".

9.6 Порядок программирования ключей охраны

9.6.1 Для прибора можно запрограммировать до 8 ключей охраны.

9.6.2 Для входа в режим программирования необходим мастер-ключ, код которого  должен быть предварительно зашит программатором «Ир-П1».

9.6.3 Для входа в режим программирования необходимо:

- снять ОШ с охраны;

- поднести мастер-ключ к съемнику, при этом СД «Шлейф» начинает прерывисто мигать 1 раз в секунду (время горения – пачка из 3 импульсов по 0.02 с, период – 1 с), все ключи охраны стираются из памяти;

- поочередно подносить ключи охраны к съемнику, при каждом новом ключе СД «Шлейф» зажигается на 1 с;

- после записи всех желаемых ключей вновь поднести мастер-ключ к съемнику, СД «Шлейф» перестает мигать, процесс записи завершен; либо процесс записи завершается автоматически после записи 8-го ключа.

9.6.4 Внимание!

- мастер-ключ не может быть ключом охраны;

- при потере мастер-ключа необходимо перепрограммирование всех приборов с кодом утерянного мастер-ключа программатором «Ир-П1».

10 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

10.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

10.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

10.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

10.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 10.1. Исходное состояние – конфигурация соответствует стандартной: шлейф охранный, снят с охраны, оконечный элемент установлен.

Таблица 10.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид и комплектность | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, наличии пломбы на винте крепления крышки 2 и соответствии номера прибора паспорту. Проверить соответствие состава прибора таблице 3.1. Длительность проверки: 5 мин. |
| 2 Подготовка к испытаниям | Подключить прибор к ИВЭПР. Включить источник питания – индикатор "ПИТ" должен загореться зеленым цветом, а в течение 2 мин должен загореться желтым цветом на 2 с. Дождаться на ПЦН извещения "Блок включили". Длительность проверки: 5 мин. |
| 3 Проверка работы охранного шлейфа | Запрограммировать "Задержка взятия на охрану = 60" (по умолчанию.) Подключить к клеммам "ШС" магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм (норма). Подключить внешний съемник ТМ. Нарушить ШС (установить сопротивление менее 2,8 кОм или более 10 кОм) и коснуться ключом охраны съемника. Индикатор "Шлейф" должен загореться и далее начать кратковременно гаснуть 1 раз в секунду. После отсчета задержки взятия индикатор гаснет, взятия нет. Нормализовать ШС. Снова коснуться ключом охраны съемника. Индикатор должен начать часто мигать. После отсчета задержки взятия индикатор загорается непрерывно. Дождаться на ПЦН смены цвета шлейфа на желтый. Нарушить ШС. Индикатор начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в секунду на время памяти тревоги, после заданной задержки включается внешний звуковой оповещатель. На ПЦН появляется извещение "Тревога: шлейф 1", изображение шлейфа становится красным. Снова коснуться ключом охраны съемника. Индикатор гаснет, оповещение выключается. Длительность проверки: 10 мин. |
| 4 Проверка работы пожарного шлейфа | Запрограммировать опцию Использовать шлейф как ПОЖАРНЫЙ. Подключить к клеммам ШС магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Индикатор "Шлейф" должен гореть непрерывно. Установить на магазине сопротивлений 220 Ом или 16 кОм. Индикатор "Шлейф" гаснет, оповещатель переходит в режим "Неисправность". Через 2..4 мин на ПЦН должна появиться тревога "Неисправность пожарного шлейфа", объект выделяется красной рамочкой. Нормализовать шлейф (установить 5,6 кОм). Индикатор должен загореться, оповещатель перестать работать. Через 2..4 мин на ПЦН красная рамочка должна исчезнуть. Установить на магазине сопротивлений 1,8 кОм. Индикатор начинает кратковременно вспыхивать, оповещатель переходит в режим "Пожар" через время задержки, при этом шлейф выключен. Дождаться на ПЦН извещения «Пожар». Выключить оповещатель ключом охраны. Длительность проверки: 20 мин. |
| 5 Проверка работы тревожного шлейфа | Запрограммировать опцию Использовать шлейф как ТРЕВОЖНЫЙ. Подключить к клеммам ШС магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Замкнуть клеммы ШС. Индикатор "Шлейф" начинает кратковременно вспыхивать на время памяти тревоги, при этом питание со шлейфа снято. Дождаться на ПЦН извещения «Нападение», объект выделяется красной рамкой. Сбросить тревогу. Нормализовать шлейф. После окончания памяти тревоги через 2…4 мин красная рамка исчезает. Длительность проверки: 15 мин. |

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подключении питания не включается индикатор "ПИТ" | Напряжение выше нормы | Проверить значение напряжения |
|  | Переполюсовка питания | Проверить полярность питания |
| 2 Не включается внешний светодиод | Неисправен или неправильно подключен светодиод | Заменить или изменить полярность подключения светодиода. |
| 3 Постоянное нарушение по ШС - индикатор «Шлейф» светится прерывисто | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО |
|  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение. |
|  | Неправильная величина оконечного элемента | Установить элемент требуемого номинала. |
| 3 Нет извещений на ПЦН | Плохое качество радиоканала от прибора к приемнику (концентратор или ПЦН) | Улучшить качество канала изменением местоположения прибора или применением выносной антенны |
|  | Плохое качество канала от концентратора к ПЦН | Улучшить качество канала применением направленной антенны концентратора |

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

12.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

12.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

12.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

12.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента N1 - один раз в месяц.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

12.6 Перечни работ для регламента приведены в таблице 12.1.

12.7 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Перечень работ по регламенту N1 (технологическая карта N1)

Таблица 12.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр и чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от питания и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить. | Ветошь, бензин Б-70, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Снять клеммную крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.5 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 10.1. |  |  |

13 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Приборы должны храниться упакованными, на стеллажах, расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м. При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м. В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

13.2 Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

13.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 10000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

13.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

13.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Конструкция прибора "Иртыш-212-0"

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема внешних подключений прибора "Иртыш-212-0"

Е1 – извещатели охранные или тревожные с нормально разомкнутой входной цепью;

Е2 – извещатели охранные или тревожные с нормально замкнутой входной цепью;

R1 – резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 %;

K1 – выносной съемник "Touch memory" или шифросъемник;

HL1 – выносной светодиод АЛ307КМ (или подобный);

BA1 – выносной звуковой оповещатель;

Е1, Е2, K1, HL1, BA1 в комплект поставки не входят.