СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00126

УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ

«Иртыш-424-1-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВФК.464339.003 РЭ

06.10.2005

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	6

5 ТАРА И УПАКОВКА	6

6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6

8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА	7

9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	7

10 ПОРЯДОК РАБОТЫ	9

11 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	10

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	11

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	14

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	14

ПРИЛОЖЕНИЕ А	15

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	16

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания устройства объектового оконечного УОО "Иртыш-424-1-3".

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 УОО "Иртыш-424-1-3" (далее - прибор), предназначено для контроля состояния одного шлейфа сигнализации (ШС) с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу и с включением устройств оповещения, а также для приема и концентрации сообщений от передатчиков "Иртыш-112/113" общим числом до 31 и передачи этих сообщений на ПЦН.

1.2 Область применения - централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является четырехканальным, восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным, программируемым.

Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений по шлейфу охранно-тревожной сигнализации «ШС1» посредством контроля сопротивления ШС.

В качестве извещателей, включаемых в шлейф «ШС1», могут использоваться:

- извещатели ручные и ножные электроконтактного типа (ИО101-2, ИО101-3, ИО102-1/1А и подобные);

- извещатели типа «Радиокнопка», имеющие на выходе реле.

- извещатели электроконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО 102-6 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные);

1.4 Прибор осуществляет прием сообщений от объектовых приборов по радиоканалу в диапазоне частот 172±1 МГц одновременно на двух частотах.

1.4.1 Максимальное число принимаемых передатчиков – 31.

1.5 Прибор осуществляет передачу собственных тревожных извещений и извещений передатчиков на ПЦН по радиоканалу в диапазоне частот 430-470 МГц.

1.6 Прибор осуществляет управление оповещателями переключением контактов силового реле (до ~220 В, 5 А).

1.7 Питание прибора осуществляется от внешнего резервированного источника питания (ИВЭР) номинальным напряжением 12 В.

1.8 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

1.8.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.

1.9 Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции:

УОО "Иртыш-424-1-3" БВФК.464339.003 ТУ.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых ШС) - 1.

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) - 8.

В информативность входят следующие виды извещений:

"Вскрытие блока"

"Тревога шлейф 1"

"Снят с охраны шлейф 1"

"Поставлен под охрану шлейф 1"

"Нет внешнего питания"

"Аккумулятор разряжен"

"Блок включили"

"Нет событий".

2.3 Прибор контролирует состояние шлейфа сигнализации по величине его сопротивления:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм.

- нарушение ШС: сопротивление 10 кОм и более (обрыв ШС) или 2,8 кОм и менее (замыкание ШС).

Выполнение этих требований гарантирует работу прибора при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 20 кОм и сопротивлении проводов ШС не более 1 кОм с оконечным сопротивлением 5,6 кОм5 %.

2.3.1 Прибор регистрирует нарушение шлейфа сигнализации на время 220 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 50 мс и менее.

2.4 Ток короткого замыкания ШС - не более 20 мА.

2.5 Прибор формирует сигнал на выходе внешнего оповещателя (ВО) переключением контактов реле для управления звуковым оповещателем, питаемым переменным напряжением до 220 В либо постоянным до 30 В.

Контакты реле обеспечивают коммутацию токов до 5 А.

2.5.1 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при нарушении шлейфа с программируемой задержкой до окончания времени памяти тревоги или до снятия шлейфа с охраны: время включения – 0,5 с, время выключения – 0,5 с.

2.6 Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется:

- при нарушении ШС на программируемое время (0..10 мин) и сбрасывается снятием с охраны.

2.7 Прибор имеет следующие индикаторы:

- двухразрядный цифровой индикатор кода набора;

- двухцветный единичный индикатор «Состояние»;

- одноцветный единичный индикатор состояния ШС.

2.7.1 Индикатор кода отображает набираемый код, используется в тестовых режимах, а также отображает следующие сообщения:

- при первой попытке снять шлейф с охраны неправильным кодом – отображает "Е1", при второй – "Е2", при третьей возникает тревога по шлейфу сигнализации;

- в дежурном режиме – не горит.

2.7.2 Двухцветный индикатор «Состояние» отображает следующие режимы:

- непрерывно горит зеленым цветом при напряжении ИВЭР больше 11,5 В. Если напряжение меньше 11,5В – мигает зелёным;

- Кратковременно загорается красным при приёме очередной посылки от ПЦН;

2.7.3 Одноцветный индикатор состояния шлейфа отображает следующие состояния:

- шлейф снят с охраны – не горит;

- шлейф поставлен на охрану хозорганом, но идет задержка взятия и далее ожидание подтверждения от ПЦН, или сразу после включения блок ожидает установки состояния шлейфа с ПЦН, шлейф в норме – быстро мигает красным цветом;

- то же, шлейф нарушен – загорается и кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- шлейф взят на охрану и в норме – непрерывно горит;

- шлейф на охране и нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

Прибор имеет выходы для подключения выносного индикатора состояния ШС1, дублирующего работу внутреннего.

2.8 Прибор имеет следующие органы управления:

- 2 кнопки набора кода – «+десятки» и «+единицы»;

- 1 кнопку постановки/снятия шлейфа на охрану.

2.8.1 Набор кода входа или номера хозоргана производится в режиме индикации кода нажатием кнопок «+десятки» и «+единицы».

2.8.2 Постановка ОШ на охрану производится нажатием кнопки 1-го шлейфа после набора номера хозоргана.

2.8.3 Снятие ОШ с охраны производится нажатием кнопки 1-го шлейфа после набора кода входа.

2.9 Прибор осуществляет прием сообщений от объектовых приборов на программируемых частотах приема, концентрирует сообщения от "своих" передатчиков общим числом до 31, и передает их извещения на ПЦН.

2.10 Электропитание прибора осуществляется от внешнего ИВЭР номинальным напряжением 12 В и емкостью не менее 7 А*ч.

Для отслеживания наличия на ИВЭР сетевого напряжения в приборе существует вход "ОК", на который подается сигнал о наличии сетевого напряжения от ключевого транзистора ИВЭР с открытым коллектором. Ключевой транзистор в ИВЭР должен быть открыт при наличии сети (на клемме "ОК" 0 В), и закрыт при отсутствии сети (на клемме "ОК" 5 В).

Если выход "ОК" на ИВЭР отсутствует и клемма "ОК" прибора никуда не подключена, то на ПЦН на изображении объекта будет постоянно присутствовать признак отсутствие сети. Чтобы этого не было, нужно замкнуть вход "ОК" с клеммой "0v". При этом прибор не будет выдавать извещения "Нет внешнего питания".

2.11 Средний ток потребления от ИВЭР по цепи "12 В":

- в дежурном режиме - не более 300 мА,

- в режиме передачи (длительность 200 мс) – не более 2 А.

2.12 Длительность работы прибора от ИВЭР с полностью заряженным аккумулятором емкостью 7 А*ч - не менее 8 ч.

При рабочих температурах ниже -10 С и выше плюс 35 С длительность работы прибора зависит от температурных характеристик ИВЭР.

2.13 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УП1 - третьей, УК3 - четвертой степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р 50009-92.

2.14 Условия эксплуатации

2.14.1 Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

2.14.2 Относительная влажность воздуха при 25 С не более 90 %.

2.15 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.16 Среднее время наработки на отказ прибора - не менее 30000 ч.

2.17 Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

2.18 Габаритные размеры прибора не более (без антенны), мм: 260x200x55.

2.19 Масса прибора не более 3 кг.

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| БВФК.464339.003 | УОО «Иртыш-424-1-3» | 1 |
| БВФК.464339.003 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % | 4 |

3.2 Руководство по эксплуатации БВФК.464339.003 РЭ поставляется предприятием-изготовителем при первой покупке прибора или по отдельному заказу.

# 4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- номер ТУ и знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 После установки прибора на объекте крышка клеммного отсека, закрывающая доступ к контактным колодкам, пломбируется эксплуатирующей организацией.

# 5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

5.2 Масса (брутто) комплекта поставки, не более – 3 кг.

5.3 По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

# 6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

6.2 После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

# 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Запрещается использование предохранителя, не соответствующего номиналу.

7.3 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения питания прибора.

# 8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

8.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

Прибор выполнен в виде блока с металлическим корпусом (приложение А).

8.2 Основными конструктивными элементами прибора (приложение А) являются: основание 1; крышка прибора 2; крышка клеммная 3, плата управления 4 с тумблером включения 5, клеммной колодкой 6 и разъемом программирования 7; плата сопряжения 8 с клеммной колодкой 9 для подключения питания и клеммной колодкой выходов реле оповещения 10, предохранителем 11 по цепи "12 В" на 2 А.

8.3 На лицевую панель прибора выведены светодиодные индикатор кода 13, индикатор "Состояние" 14 и индикатор состояния шлейфа 15, а также кнопки набора кода 16 и управления шлейфом 17.

8.4 Крышка 2 крепится к основанию винтом и опломбирована предприятием-изготовителем.

8.5 Крышка 3 крепится к основанию винтом 19. При снятии крышки 3 открывается доступ к контактным колодкам и тумблеру включения.

8.6 Для установки прибора используется подставка, которая крепится к стене через отверстия с помощью шурупов, а на основании прибора имеются ножки для его навешивания на подставку и дополнительное отверстие 18 для фиксации прибора винтом.

8.7 К прибору подключаются две антенны – для связи с ПЦН (20) и внешняя антенна для приёма сообщений от объектовых приборов (21).

# 9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Для задания рабочих частот прибора необходимо его запрограммировать с помощью программатора «Иртыш-П4»/«Иртыш-П5» в соответствии с документом «Ир-П РЭ.doc». В радиостанцию с помощью программы «cs-f3g.exe» необходимо записать частоту работы с ПЦН.

9.2 Для задания требуемого номера прибора для работы в системе «Иртыш-3РМ» и необходимой конфигурации прибора, необходимо запрограммировать его с помощью программатора «Иртыш – П1»/«Иртыш-П4»/«Иртыш-П5».

9.2.1 Снять верхнюю крышку прибора и подключить программатор (см. документ «Ир-П РЭ.doc»).

9.2.2 Включить программатор и запустить программу Ir_pUni.exe на исполнение.

9.2.3 При изменении номера прибора рекомендуется произвести следующие действия:

- в программаторе выбрать закладку «Концентратор (ИР-424-1)» (см. рис.1);

- считать информацию из блока нажатием кнопки "Считать информацию";

- изменить номер блока;

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- отключить программатор, собрать прибор.

9.2.4 Описание конфигурации прибора

рис.1. Окно программатора.

- Версия прошивки - выбрать из ниспадающего списка номер 3.

- Номер блока – соответствует окну «Код концентратора» в базе данных на ПЦН, должен находиться в диапазоне 1-127.

Внимание! Данный концентратор принимает информацию от объектовых приборов, изначально предназначенных для работы в системе «Иртыш-3Р», в которой принята несколько другая нумерация объектов (номера всех объектов этой системы находятся в диапазоне 1..4095). Концентратор способен принимать информацию от объектовых приборов, номера которых находятся в диапазоне от Номер_Концентатора*32+1 до Номер_Концентатора*32+127. Однако, для корректного совместного функционирования объектовых приборов системы, необходимо, чтобы номера объектовых приборов находились в диапазоне от Номер_Концентатора*32+1 до Номер_Концентатора*32+31. Остальные адреса адресного пространства данного концентратора должны быть свободны от объектов.

- Номер ПЦН – соответствует окну «Номер ПЦН» в базе данных на ПЦН, должен быть в диапазоне 1-15.

- Частота  - выбрать из ниспадающего списка номера рабочих частот, используемых для приёма информации от объектовых приборов. Отредактировать значения рабочих частот можно, нажав кнопку «Настройка частот».

- Пароль – пароль для снятия шлейфа с охраны. Если ввести 00, то шлейф с охраны сниматься не будет.

- Задержка взятия – задержка взятия шлейфа под охрану (время выхода). 255 - бесконечное время выхода (тактика постановки с открытой дверью)

- Задержка включения ВО – задержка между моментом нарушения взятого под охрану шлейфа и моментом включения внешнего оповещения. 255 – бесконечное время (оповещение не будет включено)

- Память тревоги – время памяти тревоги в минутах (от 0 до 10).

9.3 Прибор передает извещения на ПЦН и производит приём информации от объектовых приборов по радиоканалу, поэтому он должен устанавливаться на охраняемом объекте с учетом распространения радиоволн. В помещениях с сильной экранировкой (железобетонные или металлические стены) прибор должен располагаться как можно ближе к прозрачным для радиоволн местам (окна, кирпичные или деревянные стены), а также как можно выше. Необходима также регулировка положения внешней антенны.

Для контроля качества радиоканала и правильности работы шлейфов в приборе существуют тестовые режимы. Подробнее о работе в этих тестовых режимах можно прочитать в документе «Тестовый режим Ир-424-1.doc». Единственное отличие тестовых режимов в данной версии концентратора состоит в том, что количество шлейфов уменьшено с 4 до 1, соответственно, в тесте №3 проверять можно только шлейф №1.

9.4 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

9.5 Прибор крепится на стене через подставку, навешиваемую на шурупы. Для фиксации прибора необходимо снять крышку клеммного отсека и ввернуть через отверстия в корпусе (приложение А, поз.18) винты.

9.6 Присоединить к прибору ШС с извещателями и оконечными элементами в соответствии с чертежом прибора (приложение А) и схемой, приведенной в приложении Б.

# 10 ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

10.2 Ввести прибор в базу данных на ПЦН, руководствуясь документом "АРМ_оператора_Администратор_ИРТЫШ-3РМ.doc".

10.2.1 Снять крышку клеммного отсека и подключить к клеммам "12 V", "0V" ИВЭР с номинальным напряжением 12 В и емкостью не менее 7 А*ч, соблюдая полярность.

10.2.2 Подключить к клеммам «ШС1» шлейф с оконечным элементом R=5,6 кОм±5 %.

10.2.3 Включить прибор переводом тумблера в положение, противоположное положению «Выкл», при этом возможны 2 ситуации:

- напряжение ИВЭР менее 11,5 В - СД «Состояние» начинает вспыхивать 1 раз в 2 с красным цветом. Нужно выключить прибор и подключить ИВЭР с нормальным выходным напряжением.

- напряжение ИВЭР в норме - СД «Состояние» горит зеленым, показывая что напряжение питания в норме. Одноцветный индикатор состояния шлейфа должен начать быстро мигать красным цветом, показывая, что шлейф сигнализации ожидает установки состояния охраны и находится в норме.

10.2.4 При включении прибор входит в синхронизацию с системой в течение нескольких секунд. После этого индикатор «Состояние» начинает периодически кратковременно загораться красным, индицируя приём посылок от ПЦН. На ПЦН появляется сообщение «Блок включили». Индикатор состояния шлейфа перестаёт мигать и окончательно загорается или гаснет в зависимости от установленного с ПЦН состояния шлейфа.

10.2.5 Два нижних светодиода блока индицируют приём информационных посылок от объектовых приборов соответственно по первому и второму каналам приёма. При приёме очередной посылки соответствующий светодиод кратковременно загорается красным.

10.2.6 Закрыть крышку клеммного отсека. Прибор готов к работе.

10.3 Порядок работы с шлейфом сигнализации ШС.

10.3.1 Постановка ОШ на охрану производится набором личного кода сдающего с помощью кнопок набора кода, и далее нажатием кнопки 1-го шлейфа. При этом индикатор состояния шлейфа начинает часто мигать, начинается отсчет времени задержки взятия на охрану.

Если во время отсчета задержки взятия шлейф нарушен, индикатор состояния горит и кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

Если по истечении времени задержки взятия ОШ нарушен, взятия на охрану не происходит, индикатор шлейфа гаснет.

Если по истечении времени задержки шлейф в норме, прибор делает запрос ПЦН на постановку, и, после получения подтверждения, ставит шлейф на охрану. Индикатор шлейфа загорается непрерывно. Раздаётся длинный звуковой сигнал.

Если задержка взятия задана как бесконечная (=255), то применяется тактика постановки "с открытой дверью". Взятие на охрану (запрос ПЦН) будет сразу, как только шлейф придет в норму.

При попытке постановки нулевым личным кодом на индикатор кода отображается сообщение об ошибке “Er”. Раздаётся длинный звуковой сигнал.

10.3.2 Снятие с охраны ОШ производится набором кода доступа, введенном при программировании блока, и далее нажатием кнопки 1-го шлейфа. При этом индикатор шлейфа гаснет, и прибор передает на ПЦН извещение "Снят с охраны шлейф 1".

Дается 3 попытки набора кода доступа. Если введён неправильный код доступа, раздаётся долинный звуковой сигнал. После первой неправильной попытки на индикаторе кода кратковременно высвечивается "Е1", после второй – "Е2", при третьей возникает тревога по шлейфу сигнализации;

10.3.2.1 Если в описании объекта на ПЦН для шлейфа определено время входа, снятие с охраны должно быть произведено до истечения этого времени (в «ночном» режиме время входа = 0), иначе возникает тревожное извещение «Тревога: шлейф 1».

10.3.3 В режиме «Охрана» индикатор состояния шлейфа горит непрерывно.

10.3.4 При нарушении ШС в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф 1»; возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «Состояние» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН, после чего гаснет; с заданной задержкой включается внешний оповещатель.

Сброс памяти тревоги и тревожного оповещения происходит при снятии шлейфа с охраны либо по истечении времени фиксации тревоги.

# 11 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

11.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

11.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

11.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

11.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений и соответствии номера прибора паспорту. Длительность проверки: 3 мин. |
| 2 Комплектность | Проверить соответствие состава прибора по таблице 3.1. Длительность проверки: 3 мин. |
| 3 Подготовка к испытаниям | Подключить прибор к ИВЭР. Включить прибор без клеммной крышки. Дождаться на ПЦН извещений "Блок включили", "Вскрытие блока". Длительность проверки: 6 мин. |
| 4 Проверка работы шлейфа | Подключить к клеммам «ШС1» оконечный элемент 5,6 кОм (установлен при поставке). Поставить шлейф под охрану. Замкнуть клеммы (нарушить шлейф). Индикатор шлейфа должен начать вспыхивать 1 раз в секунду. На ПЦН должно прийти извещение "Тревога шлейф 1". Нормализовать шлейф. После окончания времени тревоги индикатор состояния шлейфа должен снова непрерывно загореться красным цветом. Длительность проверки: до 11 мин (в зависимости от времени памяти тревоги). |

# 12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подключении прибора к ИВЭР не включается ни один индикатор | Нет напряжения от ИВЭР. | Проверить наличие напряжения. |
|  | Неисправен предохранитель FU1 2 А, расположенный около колодки "12 В". | Проверить и заменить предохранитель. |
| 2 Постоянное нарушение по ШС | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО. |
|  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение. |
|  | Неправильная величина оконечного элемента | Установить элемент требуемого номинала. |
| 3 Нет извещений на ПЦН | Плохое качество радиоканала между прибором и ПЦН | Улучшить качество канала изменением местоположения прибора или применением выносной (направленной) антенны А450. |
| 4 Нет извещений от объектовых приборов на ПЦН | Плохое качество приема объектовых приборов | Улучшить качество приема изменением местоположения прибора или применением выносной приемной антенны. |

# 13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

13.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

13.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

13.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

13.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента N1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента N2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

13.6 Перечни работ для регламентов приведены в таблицах 13.1 и 13.2.

13.7 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Перечень работ по регламенту N1 (технологическая карта N1)

Таблица 13.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Устройства, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от питания и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить. | Ветошь, бензин Б-70, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Снять клеммную крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя. |  |  |
|  | 1.5 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.6 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 11.1. |  |  |

Перечень работ по регламенту N2 (технологическая карта N2)

Таблица 13.2

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Выполнить по 1.1 - 1.6 технологической карты N1 |
| 2 Проверка работоспособности | 2.1 Выполнить работы в соответствии с разделом 11 в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора. |

# 14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

14.2 Приборы должны храниться упакованными, на стеллажах.

14.3 Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 0,1 м.

14.4 Расстояние между отопительными приборами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

14.5 При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

14.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

# 15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

15.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

15.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 10000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 °С);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 °С).

15.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

15.5 При транспортировании прибора должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

1) "Правила перевозки грузов"./М-во путей сообщ. СССР - М:Транспорт, 1985;

2) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР - М: Транспорт, 1988;

3) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М: Транспорт, 1984;

4) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М-во мор.флота РСФСР - 3-е изд. М.: Транспорт, 1985;

5) "Правила перевозок грузов". /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

6) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990;

7) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

15.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Конструкция УОО "Иртыш-424-1"

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема внешних подключений УОО "Иртыш-424-1"

Е1 – извещатели охранные с нормально разомкнутой входной цепью;

Е2 – извещатели охранные с нормально замкнутой входной цепью;

R1 – резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

HL1 – светодиод АЛ307КМ аАО.336.076 ТУ;

Е1, Е2, HL1 в комплект поставки не входят.

При применении энергопотребляющих извещателей Е1 номинал оконечного резистора должен быть увеличен так, чтобы суммарное сопротивление извещателей и оконечного резистора составило 5,6 кОм5 %.