СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00126

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. RU. ОП021. В00124

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ

«ИРТЫШ-3Р»/«ИРТЫШ-3РМ»/ИРТЫШ-433Х»

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

ППКОП «Иртыш-241-0»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВФК.425624.012 РЭ

26.06.2007

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение .........................................	 3

2 Технические данные ..................................	 4

3 Комплектность ......................................	 6

4 Маркировка, тара и упаковка ......................... 	 6

5 Указания по эксплуатации .....................	 6

6 Конструкция прибора ................................	 7

7 Порядок установки ..................................	 7

8 Порядок работы .....................................	 10

9 Проверка технического состояния ....................	 11

10 Возможные неисправности и способы их устранения ....	 13

11 Техническое обслуживание ...........................	 13

12 Правила хранения и транспортирования ...................................	 14

Приложения ............................................	 15

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Иртыш-241-0" (вариант исполнения 0).

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Иртыш-241-0" (далее - прибор) предназначен для работы в составе систем «Иртыш-3Р»/«Иртыш-3РМ»/«Иртыш-433Х». Обеспечивает контроль состояния одного шлейфа сигнализации (ШС) с передачей извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу, с включением устройств оповещения.

  - Область применения - централизованная или автономная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является одноканальным, восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным, программируемым.

Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

  - Прибор осуществляет прием извещений по шлейфу сигнализации посредством контроля сопротивления ШС.

    - В качестве извещателей, включаемых в охранный шлейф, могут использоваться:

- извещатели электроконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО 102-6 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные);

- активные извещатели, питающиеся по ШС ("Фотон-8", "Волна-5", или аналогичные по выходным параметрам), с минимальным напряжением питания 10,5 В или меньше.

    - В качестве извещателей, включаемых в тревожный шлейф, могут использоваться:

- извещатели ручные и ножные электроконтактного типа (ИО101-2, ИО101-3, ИО102-1/1А и подобные);

- извещатели типа «Радиокнопка», имеющие на выходе реле.

    - В качестве извещателей, включаемых в пожарный шлейф, могут использоваться:

- ручные извещатели электроконтактного типа ("ИПР" и подобные);

- пороговые извещатели электроконтактного типа ("ИП103" и подобные);

- дымовые активные извещатели, питающиеся по шлейфу ("ИП212-34", "ИП212-46" и подобные).

  - Прибор осуществляет управление внешними оповещателями открыванием ключевых транзисторов (до =30 В, 0,5 А).

  - Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания с номинальным напряжением 12 В и выходным током не менее 200 мА.

  - Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

    - Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.

  - Прибор осуществляет прием и передачу извещений по радиоканалу в частотном диапазоне ISM (433,92 МГц ±0,1%), выходная мощность передатчика 10 мВт.

Пример записи обозначения прибора при заказе:

ППКОП "Иртыш-241-0" БВФК.425624.012 ТУ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Информационная емкость прибора (количество контролируемых ШС) - 1.

  - Информативность прибора (количество видов извещений) - 13.

В информативность входят следующие виды извещений:

- Пожар

- Неисправность пожарного шлейфа

- Пожарный шлейф восстановлен

- Нападение

- Тревога: шлейф 1

- Поставлен на охрану шлейф 1

- Снят с охраны шлейф 1

- Аккумулятор разряжен

- Аккумулятор заряжен

- Нет внешнего питания

- Есть внешнее питание

- Блок включили

- Нет событий

  - Прибор контролирует состояние любого шлейфа по величине его сопротивления.

    - Тревожный или охранный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 1 кОм;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 20 кОм.

    - Пожарный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 100 Ом;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 50 кОм.

    - Прибор регистрирует нарушение тревожного или охранного шлейфа на время 100 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 50 мс и менее.

    - Прибор регистрирует нарушение пожарного шлейфа на время 300 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 250 мс и менее.

    - Ток короткого замыкания шлейфа - не более 20 мА.

  - Прибор различает следующие состояния тревожного или охранного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- нарушение ШС: сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее.

    - Прибор различает следующие состояния пожарного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- состояние ШС "Пожар": сопротивление от 1,0 до 2,8 кОм (нормально-разомкнутый извещатель) или от 10 кОм до 15 кОм (нормально-замкнутый извещатель);

- состояние ШС "Неисправность": сопротивление 220 Ом и менее или 16 кОм и более.

  - Прибор формирует сигнал на выходе внешнего звукового (ЗО) и светового (СО) оповещателя открыванием ключевого транзистора. Обеспечивается коммутация токов до 0,5 А постоянным напряжением до 30 В.

    - Прерывистый сигнал на выходе ЗО и СО формируется при нарушении охранного шлейфа с программируемой задержкой до окончания времени памяти тревоги или до снятия шлейфа с охраны: время включения – 0,5 с, время выключения – 0,5 с.

    - Прерывистый сигнал на выходе ЗО и СО формируется при нарушении пожарного шлейфа с программируемой задержкой до окончания времени памяти тревоги или до касания ключом охраны съемника: время включения – 1,5 с, время выключения – 0,5 с.

    - Прерывистый сигнал на выходе ЗО и СО формируется при неисправности пожарного шлейфа (замыкание или обрыв): время включения – 0,25 с, время выключения – 1,75 с.

  - Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется:

- при нарушении тревожного (пожарного) ШС на программируемое время (0..10 мин) и не может быть сброшен;

- при нарушении охранного ШС на программируемое время (0..10 мин) и сбрасывается снятием с охраны.

  - Охранный шлейф (ОШ) ставится на охрану и снимается с охраны с помощью ключа охраны Touch memory (ТМ). Прибор имеет выходы для подключения выносного съемника, дублирующего встроенный.

  - Прибор имеет на панели световые индикаторы:

- двухцветный единичный индикатор "ПИТ";

- красный индикатор "Шлейф" состояния шлейфа сигнализации;

Прибор имеет выход для подключения выносного индикатора состояния «Шлейф», дублирующего работу встроенного.

    - Индикатор "ПИТ" отображает следующие состояния прибора:

- при включении прибора, если питающее напряжение менее 11,5 В (разряжен аккумулятор резервного источника питания) кратковременно вспыхивает 1 раз в 2 с красным цветом;

- при включении прибора, если питающее напряжение более 11,5 В (аккумулятор заряжен) до прихода подтверждения о включении с центрального пульта индикатор быстро загорается попеременно красным и зеленым светом, после чего постоянно горит зеленым:

- аккумулятор заряжен, сеть подана – непрерывно горит зеленым цветом;

- аккумулятор заряжен, сети нет – не горит;

- произошло событие  – загорается желтым цветом и гаснет при приходе подтверждения от ПЦН.

    - Индикатор «Шлейф» отображает следующие состояния охранного шлейфа:

- шлейф снят с охраны – не горит;

- шлейф поставлен на охрану хозорганом, но идет задержка взятия и далее ожидание подтверждения от ПЦН, шлейф в норме – быстро мигает красным цветом;

- то же, шлейф нарушен – загорается и кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- шлейф взят на охрану и в норме – непрерывно горит;

- шлейф на охране и нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

    - Индикатор «Шлейф» отображает следующие состояния тревожного шлейфа:

- шлейф в норме – непрерывно горит;

- шлейф нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

    - Индикатор «Шлейф» отображает следующие состояния пожарного шлейфа:

- шлейф в норме – непрерывно горит;

- шлейф нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду;

- замыкание шлейфа – не горит;

- обрыв шлейфа – кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

  - Электропитание прибора осуществляется от внешнего источника питания с номинальным напряжением 12 В и выходным током не менее 200 мА.

    - Ток потребления от источника питания:

- в дежурном режиме - не более 50 мА,

- в режиме передачи - не более 100 мА (длительность 0,25 с).

    - Для предотвращения преждевременного выхода аккумулятора резервного источника питания (РИПа) из строя обеспечивается автоматическое отключение прибора при снижении питающего напряжения ниже 11 В, после передачи извещения «Аккумулятор разряжен», при этом ток потребления составляет не более 5 мА.

  - Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УП1 - третьей, УК3 - четвертой степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р 50009-92.

  - Условия эксплуатации

    - Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

    - Относительная влажность воздуха при 25 С не более 90 %.

  - Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Среднее время наработки на отказ прибора в дежурном режиме - не менее 30000 ч.

  - Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры прибора не более (без антенны), мм: 80x80x50.

  - Масса прибора не более 0,1 кг.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| БВФК.425624.013 | ППКОП «Иртыш-241-0» | 1 |
|  | Антенна штыревая 433 МГц | 1 |
| БВФК.425624.013 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % | 1 |
|  | Ключ DS1990-F5 | 2 |

Руководство по эксплуатации БВФК.425624.013 РЭ поставляется предприятием-изготовителем при первой покупке изделия или по отдельному заказу потребителя.

- МАРКИРОВКА, ТАРА И УПАКОВКА

  - Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

  - Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона. Масса (брутто) комплекта поставки прибора, не более – 0,2 кг.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

  - После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- провести внешний осмотр прибора, и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность прибора.

  - После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

  - При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

  - Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения питания прибора.

- КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

  - Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

  - Прибор выполнен в виде блока с пластмассовым корпусом (приложение А).

  - Основными конструктивными элементами прибора (приложение А) являются: основание 1; крышка 2; плата 3 с клеммной колодкой 4, съемником ТМ 5 и разъемом программирования 6.

  - На лицевую панель прибора выведены индикаторы «Шлейф», «ПИТ» и съемник ключа ТМ.

  - Крышка 2 крепится к основанию 1 боковыми защелками. При снятии крышки открывается доступ к контактным колодкам.

  - На основании прибора имеются выступ 7 для навешивания на шуруп.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Для задания требуемых параметров прибора необходимо запрограммировать его с помощью программатора «Ир-П1/П4/П5».

    - Снять крышку и подключить программатор к разъему программирования 6 (приложение А). Включить программатор и запустить программу Ir_p1.exe на исполнение. Произвести следующие действия:

- считать информацию из блока нажатием кнопки "Считать информацию", в окне «Тип прибора» появится Основной блок (Ир-241) (рис.1), возможные версии прошивок – 0;

Рис.1 Закладка «Общие»            Закладка «Шлейфы»

- установить необходимые параметры конфигурации, предварительно изучив их назначение (п.7.1.2);

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- отключить программатор.

    - Описание конфигурации прибора

      - Программируемые параметры, закладка "Общие" (рис.1):

- Номер блока – соответствует окну «Код блока на объекте» в базе данных на ПЦН, возможно задание в диапазоне 1…127.

- Номер концентратора – соответствует системному адресу концентратора «Иртыш-424-3», через который извещений передаются на ПЦН, возможно задание в диапазоне 1…127.

- Номер ПЦН – соответствует системному адресу оборудования ПЦН, возможно задание в диапазоне 1…15.

- Версия прошивки - выбрать из ниспадающего списка номер 1:

- Код мастер-ключа – вводится 12-разрядный код ключа, с помощью которого в дальнейшем программируются ключи охраны (число ключей охраны до 16).

- Показывать код мастер-ключа – установка этого флажка с последующим вводом пароля показывает код мастер-ключа в цифрах, иначе в поле кода изображаются символы ‘*’.

      - Программируемые параметры, закладка "Шлейфы":

- Задержка взятия на охрану – задается числом от 0 до 254 с. Означает время, даваемое хозоргану для выхода из помещения (восстановления шлейфа). Если параметр =0 – постановка на охрану производится немедленно, при этом в описании объекта на ПЦН может быть задано желаемое ненулевое время выхода. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает постановку на охрану немедленно после восстановления шлейфа. По умолчанию 60 секунд.

- Задержка включения ВО – задается числом от 0 до 254 с. Для охранного шлейфа означает время, даваемое хозоргану от момента входа в охраняемое помещение до снятия шлейфа с охраны. Если параметр =0 – включение оповещателя в режиме "Тревога" производится немедленно при входе. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает отсутствие оповещения. По умолчанию 60 секунд.

- Использовать шлейф как тревожный – при установке этого флажка шлейф работает как тревожный – всегда на охране, при сработке передача тревожного извещения «Нападение». По умолчанию выключен.

- Использовать шлейф как пожарный – при установке этого флажка шлейф работает как пожарный - время интегрирования 300 мс, отслеживание неисправности шлейфа, всегда на охране, при сработке передача тревожного извещения «Пожар». По умолчанию выключен.

- Время памяти тревоги – задает время фиксации тревоги по шлейфу. На это время шлейф после тревоги не обслуживается и индицируется сработка. Параметр может быть в диапазоне 0..10 мин. По умолчанию 5 минут.

- При нажатии кнопки Значения по умолчанию значения всех параметров возвращаются к фабричным установкам.

  - Прибор передает извещения на ПЦН через концентратор по радиоканалу, поэтому он должен устанавливаться на охраняемом объекте с учетом распространения радиоволн. В помещениях с сильной экранировкой (железобетонные или металлические стены) прибор должен располагаться как можно ближе к прозрачным для радиоволн местам (окна, кирпичные или деревянные стены), а также как можно выше.

Для контроля качества радиоканала в приборе существуют тестовые режимы. Для входа в тестовый режим нужно включить прибор, удерживая нажатой кнопку "Тест", пока индикатор "ПИТ" не загорится зеленым цветом, при этом остальные индикаторы не горят. Перебор тестовых режимов по кольцу производится однократным нажатием той же кнопки.

    - Тестовый режим №1 – контроль качества приема (качество «прямого» канала концентратор → прибор).

Режим включается сразу при входе в тестовый режим. Индикатор "ПИТ" горит зеленым цветом и периодически гаснет после приема посылки на 0,2 с. Мигание должно быть постоянным с частотой примерно 2 раза в секунду (на время передачи тест-сигнала будет задержка около 7 с). Если мигание нерегулярное - прием сигнала неуверенный, нужно искать другое место расположения прибора. Если со штатной (штыревой) антенной на объекте не удалось найти зону уверенного приема, нужно применить выносную антенну, которую можно либо поднять выше внутри здания, либо вынести наружу, за экранирующие поверхности.

В тестовом режиме №1 прибор на запросы не отвечает, и никак не проявляется в программе АРМ оператора.

    - Тестовый режим №2 – контроль качества передачи (качество «обратного» канала прибор → концентратор).

После работы в тестовом режиме №1 однократно нажать кнопку "Тест". Индикатор "ПИТ" загорается красным цветом. Остальные индикаторы отображают число передач прибора, затраченных на доставку какого-либо извещения (1 передача – загорается СД "ШС1", 2 – "ШС1" и "ШС2", 3 – "ШС1", "ШС2", "ШС3", 4 и более – горят все индикаторы). При подтверждении приема извещения число передач сбрасывается в 0 (индикаторы шлейфов гаснут).

При входе в тест-режим №2 сначала происходит инициализация прибора – число передач может дойти до 2 и далее сбрасывается в 0. При передаче любого последующего извещения ("вскрытие блока" – щелчок тампером, нарушение шлейфа и т.д.) число передач должно быть 1. Если число передач извещения больше 2 – качество канала прибор → концентратор недопустимое. Нужно искать другое место расположения прибора. Если со штатной (штыревой) антенной на объекте не удалось найти зону уверенной передачи, нужно применить выносную антенну, которую можно либо поднять выше внутри здания, либо вынести наружу, за экранирующие поверхности.

В тестовом режиме №2 действия, производимые с прибором, отображаются в программе АРМ.

Кроме тестовых режимов 1 и 2, для установки прибора на объекте можно использовать прибор «Ир-П5» в режимах измерения RSSI (см. документ «Ир-П РЭ.doc).

  - Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию. Прибор крепится на стене путем навешивания на шуруп.

  - Присоединить к прибору ШС с извещателями и оконечным элементом, внешние оповещатели в соответствии с чертежом прибора (приложение А) и схемой, приведенной в приложении Б.

    - В ШС могут быть включены извещатели, питающиеся по шлейфу током до 2,5 мА: например, охранный извещатель типа "Волна-5" и т.п.

При этом необходимо подобрать величину сопротивления оконечного резистора ШС. Для этого подключить к клеммам ШС номинальный резистор (5,6 кОм) и измерить на нем напряжение (в номинальном режиме должно составлять от 10,5 до 12 В); затем отключить резистор и подключить к клеммам извещатели (они должны быть в режиме "Норма") и подобрать величину оконечного резистора так, чтобы напряжения на клеммах ШС совпадало с напряжением, измеренном на номинальном резисторе.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

  - Ввести прибор в базу данных на ПЦН, задав ему необходимые параметры (см. документ «АРМ_оператора.doc».

    - Снять крышку и подключить провода питания от внешнего источника 12 В, подключить шлейф с оконечным элементом R=5,6 кОм±5 %, при необходимости подключить внешний светодиод (анод к клеммам «И+», катоды к «ОБЩ»).

    - Включить прибор, подав внешнее питание, при этом возможны 2 ситуации:

- напряжение питания менее 11 В - СД «ПИТ» начинает вспыхивать 1 раз в 2 с красным цветом.

- напряжение питания более 11,5 В - СД «ПИТ» непрерывно горит зеленым цветом, индикатор шлейфа горит в соответствии с состоянием шлейфа.

    - Дождаться индивидуального опроса прибора. После ответа на индивидуальный запрос на ПЦН появляется сообщение «Блок включили».

    - Закрыть крышку. Прибор готов к работе.

  - Порядок работы со шлейфом в режиме охранной сигнализации (ОШ)

    - Постановка ОШ на охрану производится касанием съемника ключом охраны, при этом зажигается индикатор ОШ и начинается отсчет задержки взятия.

Если во время отсчета задержки взятия шлейф в норме, его индикатор часто мигает, если же шлейф нарушен, индикатор кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

Если по истечении времени задержки взятия ОШ нарушен, взятия на охрану не происходит, индикатор шлейфа гаснет.

Если по истечении времени задержки шлейф в норме, прибор делает запрос на ПЦН, и, после подтверждения, ставит шлейф на охрану. Индикатор шлейфа загорается непрерывно, включается внешний световой оповещатель.

Если задержка взятия задана как бесконечная (=255), то применяется тактика постановки "с открытой дверью". Взятие на охрану будет сразу, как только шлейф придет в норму.

Попытка постановки неизвестным ключом ТМ игнорируется.

    - Снятие с охраны ОШ производится касанием съемника ключом охраны, при этом индикатор шлейфа гаснет и на ПЦН передается сообщение о снятии ОШ с охраны, выключается внешний световой оповещатель.

Между постановкой и снятием с охраны есть защитный интервал 2 с, в течение которого прибор игнорирует любой ключ.

    - В режиме «Охрана» индикатор состояния ОШ горит непрерывно.

    - При нарушении ОШ в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф №1»; возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «ПИТ» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН, после чего гаснет; с заданной задержкой включаются внешние оповещатели в прерывистом режиме.

Сброс памяти тревоги и тревожного оповещения происходит при снятии шлейфа с охраны либо по истечении времени фиксации тревоги.

  - Порядок работы со шлейфом в режиме тревожной сигнализации.

    - В дежурном режиме (норма) индикатор "ШС" горит непрерывно.

    - При нарушении тревожного ШС (нажатие тревожной кнопки или педали) прибор передает извещение «Нападение: шлейф №1», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «ПИТ» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН.

  - Порядок работы со шлейфом в режиме пожарной сигнализации

    - В дежурном режиме (норма) индикатор шлейфа "ШС" горит непрерывно.

    - При нарушении пожарного ШС на ПЦН передается извещение «Пожар: шлейф №1», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «ПИТ» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН.

    - При обрыве пожарного ШС индикатор кратковременно гаснет 1 раз в секунду, включается тревожное оповещение, при индивидуальном опросе прибора на ПЦН передается извещение "Неисправность пожарного шлейфа".

    - При коротком замыкании пожарного ШС индикатор шлейфа гаснет, включается тревожное оповещение, при индивидуальном опросе прибора на ПЦН передается извещение "Неисправность пожарного шлейфа".

  - Порядок программирования ключей охраны.

    - Для входа в режим программирования необходим мастер-ключ, код которого  должен быть предварительно зашит программатором.

    - Для входа в режим программирования необходимо:

- снять ОШ с охраны (при отсутствии ключей охраны это возможно путем перепрограммирования прибора);

- коснуться мастер-ключом съемника, при этом СД "ШС" начинает прерывисто мигать 1 раз в секунду (время горения – пачка из 2 импульсов по 0.05 с, период – 1 с);

- первое касание ключом охраны стирает все ранее записанные ключи и записывает данный ключ, при записи каждого нового ключа СД шлейфа загорается на 2 с;

- после записи всех желаемых ключей вновь поднести мастер-ключ к съемнику, СД "ШС" перестает мигать, процесс записи завершен; либо процесс записи завершается после записи 8-го ключа.

    - Внимание!

- мастер-ключ не может быть ключом охраны;

- при потере мастер-ключа необходимо перепрограммирование всех приборов с кодом утерянного мастер-ключа.

- ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

  - Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

  - Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

  - Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

  - Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 9.1. Измерение напряжения производить прибором Ц4351.

Таблица 9.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид и комплектность | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений прибора и соответствии номера прибора номеру, указанному в паспорте. Проверить соответствие состава прибора по таблице 3.1. Длительность проверки: 5 мин. |
| 2 Подготовка к испытаниям | Подключить прибор к внешнему питанию 12 В – индикатор «ПИТ» должен загореться зеленым цветом. Дождаться на ПЦН извещения "Блок включили". Длительность проверки: 3 мин. |
| 3 Проверка работы охранного шлейфа | Подключить к клеммам ШС оконечный элемент. Нарушить ШС (замкнуть) и коснуться ключом охраны съемника. Индикатор "ШС" должен загореться и далее начать кратковременно гаснуть 1 раз в секунду. После отсчета задержки взятия индикатор гаснет, взятия нет. Нормализовать ШС. Снова коснуться ключом охраны съемника. Индикатор должен начать часто мигать. После отсчета задержки взятия, после запроса ПЦН и подтверждения индикатор загорается непрерывно. На ПЦН цвет шлейфа становится желтым. Нарушить ШС. Индикатор начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в секунду на время памяти тревоги, индикатор "ПИТ" загорается красным и гаснет после подтверждения от ПЦН. После заданной задержки включается внешний оповещатель. На ПЦН возникает извещение "Тревога: шлейф №1", изображение шлейфа становится красным. Снять тревогу нажатием клавиши "F5". Снять шлейф с охраны - коснуться ключом охраны съемника. Индикатор шлейфа гаснет, оповещение выключается. На ПЦН изображение шлейфа становится зеленым. Длительность проверки: 10 мин. |
| 4 Проверка работы пожарного шлейфа | Запрограммировать опцию Использовать шлейф как пожарный. Подключить к клеммам ШС магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Индикатор "ШС" должен гореть непрерывно. В описании прибора на ПЦН включить опцию "Пожарный шлейф". Установить на магазине сопротивлений 220 Ом или 16 кОм. Индикатор "ШС" соответственно гаснет или мигает, оповещатель переходит в режим "Неисправность". Через 1 -2 мин на ПЦН должна появиться тревога "Неисправность пожарного шлейфа №1", объект выделяется красной рамкой. Нормализовать шлейф. Индикатор должен снова загореться непрерывно, оповещение выключиться. Через 1 – 2 мин на ПЦН красная рамочка должна исчезнуть – шлейф в норме. Установить сопротивление 2,8 кОм или 10 кОм. Индикатор "ШС" начинает кратковременно вспыхивать, через заданное время задержки оповещатель переходит в режим "Пожар". На ПЦН должно появиться извещение "Пожар: шлейф №1", на изображении объекта появляется символ пламени. Выключить оповещатель ключом охраны. Снять тревогу нажатием "F5". Нормализовать шлейф. После окончания памяти тревоги индикатор загорается непрерывно, на ПЦН передается извещение "Восстановлен пожарный шлейф №1". Длительность проверки: 20 мин. |
| 5 Проверка работы тревожного шлейфа | Установить опцию Использовать шлейф как тревожный. Подключить к клеммам ШС оконечный элемент. Индикатор "ШС" должен гореть непрерывно. Замкнуть клеммы ШС. Индикатор "ШС" начинает кратковременно вспыхивать на время памяти тревоги, через заданное время задержки оповещатель переходит в режим "Тревога", индикатор "ПИТ" загорается красным и гаснет после подтверждения от ПЦН. Возникает извещение "Нападение: шлейф №1", объект становится красным. Снять тревогу нажатием клавиши "F5". Нормализовать шлейф. После окончания памяти тревоги индикатор загорается непрерывно, красная рамка на объекте исчезает. Длительность проверки: 15 мин. |

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении прибора не включается ни один индикатор | Напряжение питания менее 6 В или перепутана полярность | Проверить правильность подключения внешнего питания. |
| 2 Нет извещений на ПЦН | Плохое качество радиоканала между прибором и концентратором | Улучшить качество канала изменением местоположения прибора или применением выносной (направленной) антенны. |
| 3 Не включается выносной светодиод | Неправильно подключен светодиод | Изменить полярность подключения светодиода. |
| 4 Постоянное нарушение по ШС | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО. |
|  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение. |
|  | Неправильная величина оконечного элемента | Установить элемент требуемого номинала. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

  - Ремонтные работы, связанные со вскрытием прибора с нарушением пломб завода-изготовителя выполняются только по истечении гарантийного срока.

  - Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы один раз в месяц, в соответствии с перечнем работ в таблице 11.1.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

  - Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Таблица 11.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от внешнего питания и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов пыль, грязь, следы коррозии. | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.3 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.4 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 9.1. |  |  |

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

  - Приборы должны храниться упакованными, на стеллажах. При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок. Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м. Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м. В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

  - Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

  - Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 10000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

  - При транспортировании устройств должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

1) "Правила перевозки грузов"./М-во путей сообщ. СССР - М:Транспорт, 1985;

2) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР - М: Транспорт, 1988;

3) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М: Транспорт, 1984;

4) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М-во мор.флота РСФСР - 3-е изд. М.: Транспорт, 1985;

5) "Правила перевозок грузов". /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

6) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990;

7) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Конструкция ППКОП "Ир-241-0"

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема внешних подключений ППКОП "Ир-241-0"

НЗ – извещатели с нормально разомкнутой входной цепью;

НР – извещатели с нормально замкнутой входной цепью;

RK – резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

HL1 – светодиод АЛ307КМ аАО.336.076 ТУ;

НЗ, НР, HL1 в комплект поставки не входят.

При применении энергопотребляющих извещателей номинал оконечного резистора должен быть увеличен так, чтобы суммарное сопротивление извещателей и оконечного резистора составило 5,6 кОм5 %.