ПРОГРАММАТОРЫ

"ИРТЫШ – П1",

"ИРТЫШ – П2",

"ИРТЫШ – П3",

"ИРТЫШ – П4",

"ИРТЫШ – П4А",

"ИРТЫШ – П5".

версия 1.1

Содержание:

НАЗНАЧЕНИЕ	3

УСТАНОВКА ПРОГРАММ НА КОМПЬЮТЕР	4

Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5	4

ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКОВ	5

Программирование блоков "ИР-112", "ИР-113-3", "ИР-113Л", "ИР-214-1", "ИР-214-2", "ИР-214-3 (GSM)", "ИР-244", "ИР-241", "ИР-212", "ИР-424-1", "ИР-424-2", "ИР-424-3", "ИР-424-4", "ИР-424-5", "ИР-424Л-2"	5

Программирование блоков "ИР-324", "ИР-424", "ИР-424Л-0"	7

Программатором "Иртыш-П3":	7

Программаторами "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5":	8

Программирование блоков "ИР-113", "ИР-325", "ИР-214-0", "ИР-424Л-1"	10

Программатором "Иртыш-П3":	10

Программаторами "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5":	10

Программирование Центрального Пульта	11

ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧАСТОТ	13

Изменение рабочих частот блоков ИР-324, ИР-325, ИР-214, ИР-424, ИР-424-x (частота работы с центральным пультом), ИР-424-2 (частота работы с объектами), ИР-424Л	13

Порядок программирования радиостанций моделей "IC-F3/F3S/F4/F4S"	14

Порядок программирования радиостанций моделей "IC-F3GS/F4GS/F3GT/F4GT"	16

Порядок программирования приёмопередатчика	18

Изменение рабочих частот или мощности радиостанции "Motorola GM-300"	21

Изменение рабочих частот или мощности радиостанции "Motorola CM-140"	24

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «ПРОГРАММАТОР "ИРТЫШ-П" (универсальный)»	27

Описание пунктов меню «Сервис»	31

Администрирование ключей охраны	35

Автономное программирование	38

Автономный режим программатора ИРТЫШ-П5	42

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	45

Приложение 1	48

Приложение 2	49

# НАЗНАЧЕНИЕ

Программаторы "Иртыш-П1", "Иртыш-П4", "Иртыш-П5" совместно с программой «Программатор "Иртыш-П" (универсальный)» предназначены для программирования блоков "ИР-112", "ИР-113-3", "ИР-113Л", "ИР-214-1", "ИР-214-2", "ИР-214-3 (GSM)", "ИР-244", "ИР-241", "ИР-212", "ИР-424-1", "ИР-424-2", "ИР-424-3", "ИР-424-4", "ИР-424-5", "ИР-424Л-2", "Центральный Пульт", входящих в состав радиосистемы передачи охранно-пожарных извещений «Иртыш-3Р»/ «Иртыш-3РМ».

Программаторы "Иртыш-П3", "Иртыш-П4", "Иртыш-П5"  совместно с программой «Программатор "Иртыш-П" (универсальный)» предназначены для программирования блоков "ИР-113", "ИР-214-0", "ИР-324", "ИР-424", "ИР-424Л-0", "ИР-424Л-1", "ИР-325", входящих в состав радиосистемы передачи охранно-пожарных извещений «Иртыш-3Р»/«Иртыш-3РМ».

Программаторы "Иртыш-П2", "Иртыш-П4" совместно с программами "CSF3.EXE", "CSF3G.EXE", "ir_p2.exe", "GM300.EXE", “CPS.exe” предназначены для программирования носимых радиостанций фирмы "Icom" моделей "IC-F4S", "IC-F4GS", "IC-F3S" или "IC-F3GS", используемых в составе охранных блоков системы "Иртыш-3Р"/«Иртыш-3РМ»; программирования частот в платы приёмопередатчиков блоков ИР-325, ИР-214, ИР-424, ИР-424-1, ИР-424-2, ИР-424-3, ИР-424-4, ИР-424-5; а также программирования автомобильных радиостанций фирмы "Motorola" модели "GM-300" или  “CM-140”, установленной на ПЦО.

Программатор "Иртыш-П5" может использоваться только с программами "CSF3G.EXE", "ir_p2.exe", “CPS.exe” для программирования радиостанций "IC-F4GS", "IC-F3GS", приёмопередатчиков и “CM-140”. Программы "CSF3.EXE", "GM-300" не могут быть использованы совместно с данным программатором (соответственно, не могут быть запрограммированы радиостанции "IC-F4S", "IC-F3S", "GM-300"), поскольку данные программы рассчитаны на работу под системой DOS, а данная система не поддерживает USB-порт, который используется программатором "Иртыш-П5" для подключения к компьютеру.

Программатор "Иртыш-П4А" является модификацией программатора "Иртыш-П4", и отличается от него только наличием возможности автономного программирования блоков (перепрограммирования блоков без наличия компьютера).

Программатор "Иртыш-П5" – модификация программатора, имеющая встроенный дисплей и клавиатуру, что позволяет использовать его для полноценного автономного программирования блоков системы «Иртыш-3Р»/«Иртыш-3РМ».

Программаторы "Иртыш-П4"/"Иртыш-П4А"/"Иртыш-П5" могут быть использованы для контроля качества связи между блоками «Иртыш-212», «Иртыш-214», «Иртыш-241», «Иртыш-244» и центральным пультом (или концентратором) путём измерения силы принятого блоком радиосигнала (RSSI).

В программируемые блоки могут быть записаны параметры, влияющие на работу блоков (номер блока, частоты, код мастер - ключа, времена входа/выхода и т.д.). Также может быть изменена версия прошивки в программируемом блоке (т.е. записана другая управляющая программа).

Программы запускаются под управлением операционной системы Windows-9x, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Программы "GM300.EXE" и "CSF3.EXE" для программирования радиостанций «Motorola GM-300» и «Icom IC-F3» для корректной работы должны быть запущены по «чистым» DOS.

Для работы программатора "Иртыш-П1", "Иртыш-П2" и "Иртыш-П4" используется СОМ-порт компьютера.

Для работы программатора "Иртыш-П5" используется USB-порт. Для правильной работы данного программатора  компьютером необходимо установить драйвер для USB.

При работе с программатором  "Иртыш-П3" программа использует LPT-порт компьютера.

# УСТАНОВКА ПРОГРАММ НА КОМПЬЮТЕР

Для установки программ нужно скопировать с установочного компакт-диска системы папку «Программаторы» на жёсткий диск компьютера. В папке «Программаторы» должны находиться следующие папки:

- Папка "Ir_pUni", внутри которой находится программа «Программатор "Иртыш-П" (универсальный)». Исполняемый файл для неё - "ir_pUni.exe".

- Папка "Ir_p2", внутри которой (в разных папках) находятся программы для программирования радиостанций и приёмопередатчиков ("CSF3.EXE", "CSF3G.EXE", "ir_p2.exe", "GM300.EXE", "CM140").

## Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5

Программатор «Иртыш-П5» подключается к USB-порту компьютеру с помощью кабеля, идущего в комплекте с программатором. При первом подключении программатора требуется установить соответствующий драйвер. Если программное обеспечение программатора ставится с компакт-диска, нужно просто указать соответствующую опцию при установке. Также файл драйвера можно скачать с нашего сайта по адресу http://www.intecs.ru/okhrana/programnoe-obespechenie. В этом случае установочный файл драйвера необходимо после скачивания запустить на исполнение.

Когда драйвер установлен в системе, то при присоединении программатора в системе появится новый последовательный порт «USB Serial Port».

ВНИМАНИЕ: если программатор будет использоваться для программирования радиостанции фирмы Icom (в прошлом она использовалась в составе некоторых наших блоков), то необходимо, чтобы появившийся в системе порт имел номер от 1 до 4. Если номер больше 4, то необходимо поменять его на меньший (Windows XP: Кнопка «Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Система» - закладка «Оборудование» - кнопка «Диспетчер устройств» - ветка «Порты СОМ и LPT» - свойства «USB Serial Port» - закладка «Port Settings» - кнопка «Advanced» - поле «СОМ Port Number»; Windows Vista/Windows 7: Кнопка «Пуск» - «Панель управления» - «Система и безопасность» - «Диспетчер устройств» - ветка «Порты СОМ и LPT» - свойства «USB Serial Port» - закладка «Параметры порта» - кнопка «Дополнительно» - поле «Номер СОМ-порта»). При этом нужно следить за тем, чтобы новый номер порта не совпадал с одним из номеров уже существующих в системе последовательных портов.

После этого можно переводить программатор в различные режимы работы:

- Режим программирования блоков с компьютера:
(«Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. блоков»).

- Режим программирования радиостанций фирмы “Motorola”:
(«Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. р/ст» - «“Motorola”»)

- Режим программирования радиостанций других типов:
(«Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. р/ст» - «не “Motorola”»)

# ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКОВ

## Программирование блоков "ИР-112", "ИР-113-3", "ИР-113Л", "ИР-214-1", "ИР-214-2", "ИР-214-3 (GSM)", "ИР-244", "ИР-241", "ИР-212", "ИР-424-1", "ИР-424-2", "ИР-424-3", "ИР-424-4", "ИР-424-5", "ИР-424Л-2"

Для программирования данных приборов используется программатор "Иртыш-П1", "Иртыш-П4", "Иртыш-П5" совместно с программой "ir_pUni.exe".

1. Программаторы "Иртыш-П1" и "Иртыш-П4" необходимо подключить к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём). В программаторе "Иртыш-П1" для этого служит шнур с 9-ти контактным разъёмом на конце, выходящий непосредственно из программатора. С программатором "Иртыш-П4" соединительный шнур с 9-ти контактными разъёмами на обеих сторонах идёт в комплекте.

Программатор "Иртыш-П5" необходимо подключить к свободному USB-порту компьютера с помощью шнура, входящего в комплект программатора. Если подключение осуществляется первый раз, необходимо установить драйвер устройства. В системе появится дополнительный СОМ-порт, работающий через USB. После этого необходимо перевести программатор в режим программирования блоков с компьютера, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. блоков»). Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5».

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). На программаторе "Иртыш-П1" должен загореться зелёный светодиод; на программаторе "Иртыш-П4" - красный. Программатор "Иртыш-П5" питается от USB-порта, поэтому отдельный блок питания не используется.

2. Запустить на исполнение файл "ir_pUni.exe" из папки "ir_pUni".

3. Перед подключением блоков “ИР-112-3”, “ИР-113Л”, “ИР-113-3”, “ИР-214-1”, “ИР-214-2”, “ИР-214-3 (GSM)”, “ИР-241”, “ИР-244” к программатору необходимо снять верхнюю крышку с блока. Для подключения  блоков “ИР-424-x”, “ИР-424Л-2” необходимо снять крышку клеммного отсека с блока.

4. Подключить блок, подлежащий программированию.

4.1 Схема подключения к блокам “ИР-112”, “ИР-212” отображена на рисунке «а». Для подключения программатора "Иртыш-П1" используется шнур с 6-ти контактным разъёмом на конце, выходящий из программатора.

В программаторах "Иртыш-П4", "Иртыш-П5" необходимо воспользоваться специальным шнуром (8-ми контактная телефонная вилка - 6-ти контактный квадратный разъём), входящим в комплект программатора. 8-ми контактный разъём вставляется в программатор.

4.2 Схемы подключения к блоку “ИР-113Л” различных модификаций показаны на рисунках «б», «в», «г». Если используются модификации блоков, показанные на рисунках «б» и «в», то порядок подключения не отличается от описанного в п.4.1.

К блоку, показанному на рисунке «г», можно подключить только программаторы "Иртыш-П4"/ "Иртыш-П5". Подключения программатора "Иртыш-П1" к данному типу блока возможно только через переходник (см. Приложение 1). В комплект "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5" входит соединительный шнур (8-ми контактная телефонная вилка - 8-ми контактная телефонная вилка).

С его помощью и осуществляется подключение к данному типу блока.

4.3 Для программирования блоков "ИР-424Л-2", "ИР-424-x" могут быть использованы программаторы "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Для программирования также можно использовать программатор "Иртыш-П1", но для него необходимо изготовить переходник (см. Приложение 1). Подключение программатора к блоку производится с помощью шнура (8-ми контактная телефонная вилка - 8-ми контактная телефонная вилка), который входит в комплект поставки программатора.

4.4 Для программирования остальных типов блоков необходимо сначала найти на плате блока разъём программирования. Это может быть 8-ми контактная вертикальная телефонная розетка ()  или разъём PBD-6 (). Если на плате присутствуют оба типа разъёмов, то программировать прибор следует через 8-ми контактную телефонную розетку. В первом случае используется соединительный кабель как в п. 4.3., во втором – соединительный кабель как в п.4.1. Если для программирования используется разъём PBD-6, очень важно воткнуть кабель в разъём с правильной стороны, иначе возможен выход программируемого блока из строя. Для подсказки, какой стороной воткнуть разъём, на печатной плате блока как правило имеются условные обозначения (квадрат или стрелка):

5. Запрограммировать блок.

Внимание! запрещается отсоединять программируемый блок от программатора во время выполнения операций программирования.

6. По завершении программирования блока отключить программатор от блока.

7. Для программирования другого блока необходимо повторить шаги 3-5.

## Программирование блоков "ИР-324", "ИР-424", "ИР-424Л-0"

Для программирования данных приборов используется программатор "Иртыш-П3" или "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5".

Программатором "Иртыш-П3":

1. Подключить программатор к LPT-порту компьютера (25-ти контактный разъём). В комплект программатора также входит соединительная коробка с 6-ти контактной телефонной розеткой. Из коробки выходит один 10-ти контактный разъём и один 4-х контактный. К коробке также подключён блок питания.

Необходимо вставить 6-ти контактную телефонную вилку программатора в соединительную коробку. Блок питания пока в сеть не включайте.

2. Запустить на исполнение файл "ir_pUni.exe" из папки "ir_pUni".

3. Снять верхнюю крышку с блока, подлежащего программированию, и отключить разъемы от верхней платы.

4. Подключить блок, подлежащий программированию. Для этого вставьте 4-х контактный разъём, выходящий из соединительной коробки, в вилку XS12 (белая однорядная) верхней платы программируемого блока. Затем вставьте 10-ти контактный разъём, выходящий из соединительной коробки, в розетку XR6 (черная двухрядная), размещённую на верхней плате программируемого блока, как показано на рисунке:

5. Включить в сеть блок питания, идущий от соединительной коробки программатора.

6. Запрограммировать блок. Внимание! запрещается отсоединять программируемый блок от программатора во время выполнения операций программирования.

7. По завершении программирования блока сначала отключить от сети блок питания, идущий от соединительной коробки программатора, затем отсоединить 10-контактный, а потом и 4-х контактный разъём от программируемого блока.

8. Для программирования другого блока необходимо повторить шаги 3-7.

Программаторами "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5":

1. Подключить программатор к компьютеру.

Программатор "Иртыш-П4" подключается к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём) специальным шнуром, входящим в комплект программатора.

Программатор "Иртыш-П5" необходимо подключить к свободному USB-порту компьютера с помощью шнура, входящего в комплект программатора. Если подключение осуществляется первый раз, необходимо установить драйвер устройства. В системе появится дополнительный СОМ-порт, работающий через USB. После этого необходимо перевести программатор в режим программирования блоков с компьютера, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. блоков»). Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5».

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). На программаторе должен загореться светодиод. Программатор "Иртыш-П5" питается от USB-порта, поэтому отдельный блок питания не используется.

2. Запустить на исполнение файл "ir_pUni.exe" из папки "ir_pUni".

3. Снять верхнюю крышку с блока, подлежащего программированию, и отключить разъемы от верхней платы.

4. Подключить блок, подлежащий программированию. Для этого используйте шнур (8-ми контактный телефонный разъём, соединённый с 10- и 4-х контактными разъёмами), входящий в комплект программатора.

Вставьте 4-х контактный разъём шнура программатора в вилку XS12(белая однорядная) верхней платы программируемого блока. Затем вставьте 10-ти контактный разъём шнура программатора в розетку XR6(черная двухрядная), размещённую на верхней плате программируемого блока, как показано на рисунке:

5. Запрограммировать блок. Внимание! запрещается отсоединять программируемый блок от программатора во время выполнения операций программирования.

6. По завершении программирования блока отсоединить от блока сначала 10-ти, а затем 4-х контактный разъём.

7. Для программирования другого блока необходимо повторить шаги 3-6.

## Программирование блоков "ИР-113", "ИР-325", "ИР-214-0", "ИР-424Л-1"

Для программирования данных приборов используется программатор "Иртыш-П3" или "Иртыш-П4".

Программатором "Иртыш-П3":

1. Подключить программатор к LPT-порту компьютера (25-ти контактный разъём).

2. Запустить на исполнение файл "ir_pUni.exe" из папки "ir_pUni".

3. Снять крышку клеммного отсека с блока, подлежащего программированию.

4. Подключить блок, подлежащий программированию. Для этого вставьте 6-ти контактный телефонный разъем, идущий от программатора, в разъем для программирования, находящийся на плате, как показано на рисунке:

5. Подать на программируемый блок напряжение питания и включить тумблер подачи питания.

6. Запрограммировать блок. Внимание! запрещается отсоединять программируемый блок от программатора во время выполнения операций программирования.

7. По завершении программирования блока отключить питание блока и отсоединить блок от программатора.

8. Для программирования другого блока необходимо повторить шаги 3-7.

Программаторами "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5":

1. Подключить программатор к компьютеру.

Программатор "Иртыш-П4" подключается к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём) специальным шнуром, входящим в комплект программатора.

Программатор "Иртыш-П5" необходимо подключить к свободному USB-порту компьютера с помощью шнура, входящего в комплект программатора. Если подключение осуществляется первый раз, необходимо установить драйвер устройства. В системе появится дополнительный СОМ-порт, работающий через USB. После этого необходимо перевести программатор в режим программирования блоков с компьютера, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. блоков»). Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5».

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). На программаторе должен загореться светодиод. Программатор "Иртыш-П5" питается от USB-порта, поэтому отдельный блок питания не используется.

2. Запустить на исполнение файл "ir_pUni.exe" из папки "ir_pUni".

3. Снять крышку клеммного отсека с блока, подлежащего программированию.

4. Подключить блок, подлежащий программированию. Для этого используйте шнур (6-ти контактный телефонный разъём -- 8-ми контактный телефонный разъём), входящий в комплект программатора.

8-ми контактный разъём вставляется в программатор, 6-то контактный - в программируемый блок, как показано на рисунке:

5. Подать на программируемый блок напряжение питания и включить тумблер подачи питания.

6. Запрограммировать блок. Внимание! запрещается отсоединять программируемый блок от программатора во время выполнения операций программирования.

7. По завершении программирования блока отключить питание блока и отсоединить блок от программатора.

8. Для программирования другого блока необходимо повторить шаги 3-7.

## Программирование Центрального Пульта

Программированию подлежат только Центральные пульты модификации "Иртыш–БУ1" (блок управления), модификации "Иртыш–БУ2" (блок управления приемопередатчиком) и модификации "Иртыш–БУ3" (блок управления 2-х-канальным приемником).

Для программирования блока Центрального Пульта используется  программатор "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Для программирования также можно использовать программатор "Иртыш-П1", но для него необходимо изготовить переходник (см. Приложение 1).

1. Подключить программатор к компьютеру.

Программатор "Иртыш-П4" подключается к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём) специальным шнуром, входящим в комплект программатора.

Программатор "Иртыш-П5" необходимо подключить к свободному USB-порту компьютера с помощью шнура, входящего в комплект программатора. Если подключение осуществляется первый раз, необходимо установить драйвер устройства. В системе появится дополнительный СОМ-порт, работающий через USB. После этого необходимо перевести программатор в режим программирования блоков с компьютера, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. блоков»). Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5».

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). На программаторе должен загореться светодиод. Программатор "Иртыш-П5" питается от USB-порта, поэтому отдельный блок питания не используется.

2. Запустить на исполнение файл "ir_pUni.exe" из папки "ir_pUni".

3. Снять верхнюю крышку Центрального Пульта, подлежащего программированию.

4. Подключить блок, подлежащий программированию. Для этого используйте шнур (8-ми контактный телефонный разъём -- 8-ми контактный телефонный разъём), входящий в комплект программатора.

Один разъём вставляется в программатор, другой - в соответствующий разъём, расположенный на плате Центрального Пульта.

5. Если используется программатор "Иртыш-П5", необходимо подать напряжение питания на Центральный пульт.

6. Запрограммировать блок. Внимание! запрещается отсоединять программируемый блок от программатора во время выполнения операций программирования.

7. По завершении программирования отключить питание блока и отсоединить блок от программатора.

# ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧАСТОТ

Для изменения рабочих частот в блоках "ИР-112", "ИР-212", "ИР-113-3", "ИР-241", "ИР-244", используется программа «Ir_pUni.exe» совместно с программатором "Иртыш-П1" или "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Об особенностях программирования смотрите раздел Программирование блоков "ИР-112", "ИР-113-3", "ИР-113Л", "ИР-214-1", "ИР-214-2", "ИР-214-3 (GSM)", "ИР-244", "ИР-241", "ИР-212", "ИР-424-1", "ИР-424-2", "ИР-424-3", "ИР-424-4", "ИР-424-5", "ИР-424Л-2".

Для изменения рабочих частот в блоках "ИР-113" используется программа «Ir_pUni.exe» совместно с программатором "Иртыш-П3" или "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Об особенностях программирования смотрите раздел .

Для изменения частот приёма передатчиков в блоках  “ИР-424” используется программа «Ir_pUni.exe» совместно с программатором "Иртыш-П3" или "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Об особенностях программирования смотрите раздел Программирование блоков "ИР-324", "ИР-424", "ИР-424Л-0".

Для изменения частот приёма передатчиков в блоках  “ИР-424-1”, “ИР-424-4”  используется программа «Ir_pUni.exe» совместно с программатором "Иртыш-П1" или "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Об особенностях программирования смотрите раздел Программирование блоков "ИР-112", "ИР-113-3", "ИР-113Л", "ИР-214-1", "ИР-214-2", "ИР-214-3 (GSM)", "ИР-244", "ИР-241", "ИР-212", "ИР-424-1", "ИР-424-2", "ИР-424-3", "ИР-424-4", "ИР-424-5", "ИР-424Л-2".

Для изменения рабочих частот нижнего звена (частот работы с объектами) в блоках “ИР-424-3”, “ИР-424-5” используется программа «Ir_pUni.exe» совместно с программатором "Иртыш-П1" или "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Об особенностях программирования смотрите раздел Программирование блоков "ИР-112", "ИР-113-3", "ИР-113Л", "ИР-214-1", "ИР-214-2", "ИР-214-3 (GSM)", "ИР-244", "ИР-241", "ИР-212", "ИР-424-1", "ИР-424-2", "ИР-424-3", "ИР-424-4", "ИР-424-5", "ИР-424Л-2".

Для изменения рабочих частот Центральных пультов модификации "Иртыш–БУ2" (блок управления приемопередатчиком) и модификации "Иртыш–БУ3" (блок управления 2-х-канальным приемником) используется программа «Ir_pUni.exe» совместно с программатором "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Об особенностях программирования смотрите раздел Программирование Центрального Пульта.

При использовании программатора "Иртыш-П4" для изменения рабочих частот блоков  ИР-324, ИР-325, ИР-214, ИР-424, ИР-424-x (частота работы с центральным пультом), ИР-424-2 (частота работы с объектами), ИР-424Л, а также радиостанции “GM -300”, его необходимо сначала перевести в режим программирования радиостанций. Это можно сделать с помощью программы «Ir_pUni.exe». Подробности смотрите в разделе Описание пунктов меню «Сервис».

При использовании для тех же целей программатора "Иртыш-П5", его также необходимо сначала перевести в режим программирования радиостанций, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. р/ст» - «не “Motorola”»). Если же программированию подлежит автомобильная радиостанция «СМ-140» фирмы “Motorola”, то необходимо выбрать на программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. р/ст» - «“Motorola”»).

## Изменение рабочих частот блоков ИР-324, ИР-325, ИР-214, ИР-424, ИР-424-x (частота работы с центральным пультом), ИР-424-2 (частота работы с объектами), ИР-424Л

Прежде всего, необходимо определить тип радиостанции, используемый в программируемом блоке. Снимите верхнюю крышку блока и посмотрите, к чему подсоединяется внешняя антенна.

Если это портативная радиостанция фирмы "Icom" модели "IC-F3S", "IC-F4S", "IC-F3" или "IC-F4" (см. рисунок), то смотрите раздел Порядок программирования радиостанций моделей "IC-F3/F3S/F4/F4S".

Если это портативная радиостанция фирмы "Icom" модели "IC-F3GS", "IC-F4GS", "IC-F3GT" или "IC-F4GT" (см. рисунок), то смотрите раздел Порядок программирования радиостанций моделей "IC-F3GS/F4GS/F3GT/F4GT".

Если это печатная плата с компонентами (возможно в экране), то это приёмопередатчик. Как его программировать, смотрите в разделе Порядок программирования приёмопередатчика.

Примечание: в блоках "ИР-324" чаще всего используются радиостанции "IC-F3S/F4S"; в блоках "ИР-424/ИР-424Л-0/ИР-424Л-1" могут стоять как радиостанции "IC-F3S/F4S", так и "IC-F3GS/F4GS"; в блоках "ИР-325" и "ИР-214" могут использоваться как радиостанции, так и приёмопередатчики; в блоках “ИР-424-x”, “ИР-424Л-2” – радиостанции "IC-F3GS/F4GS" или приёмопередатчики.

В блоке «ИР-424-2» может использоваться радиостанция и приёмопередатчик. Радиостанция отвечает за работу с центральным пультом, приёмопередатчик – за работу с объектами. В последних модификациях данного прибора может использоваться два приёмопередатчика.

Порядок программирования радиостанций моделей "IC-F3/F3S/F4/F4S"

Примечание: данный тип радиостанции не может быть запрограммирован с использованием программатора «Иртыш-П5» - только программаторами "Иртыш-П2" или "Иртыш-П4".

#### Подключение

1. Подключить программатор к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём). В программаторе "Иртыш-П2" для этого служит шнур с 9-ти контактным разъёмом на конце, выходящий непосредственно из программатора. С программатором "Иртыш-П4" соединительный шнур с 9-ти контактными разъёмами на обеих сторонах идёт в комплекте.

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). Должен загореться красный светодиод на панели программатора.

Внимание! Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4", то его необходимо перевести в режим программирования радиостанций (см. раздел Описание пунктов меню «Сервис»).

2. Подключить программатор к программируемой радиостанции.

Если для программирования используется программатор "Иртыш-П2", то для подключения воспользуйтесь шнуром, выходящим из программатора. Он оканчивается 3-х контактным стерео разъёмом 3.5 мм (как от наушников).

Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4", то для подключения воспользуйтесь шнуром (8-ми контактная телефонная вилка - 3-х контактный стерео разъём 3.5 мм), входящим в комплект программатора.

8-ми контактный разъём необходимо воткнуть в соответствующее гнездо на программаторе.

Стерео разъём 3.5 мм необходимо воткнуть в соответствующее гнездо, расположенное наверху радиостанции. В некоторых блоках в пластмассовых корпусах для доступа к этому разъёму наверху блока (рядом с антенной) предусмотрена специальная заглушка. Отвинтив её, можно получить доступ к разъёму для программирования, не разбирая корпус и не снимая радиостанции.

3. Подать на радиостанцию напряжение питания. Для этого необходимо включить блок, внутри которого находится радиостанция.

4. Запустить на исполнение файл "CSF3.EXE" из папки "ir_p2\IC-F3.3". Данная программа может некорректно работать в ОС Windows-2000/2003/XP. В этом случае рекомендуется воспользоваться загрузочным диском или поискать компьютер с ОС Windows-95/98 или «чистым» DOS-ом.

#### Работа с программой

Выбрать номер СОМ-порта, к которому подключён программатор. Для этого открыть пункт "Setup" главного меню. В нём выбрать подпункт "RS-232C" и указать номер используемого порта.

Выход в главное меню осуществляется с помощью клавиши "ESC".

Считать информацию из радиостанции. Для этого в главном меню программы выбрать пункт "Clone", а затем подпункт "Read ← TR".

Если это необходимо, то считанную информацию можно записать на диск, выбрав из меню "File" пункт "Save". Это позволит создать резервную копию информации, хранящейся в радиостанции.

Чтобы считать с диска сохранённую ранее информацию, необходимо в меню "File" выбрать пункт "Load". В появившемся окне необходимо указать программе начальную папку и маску файлов, а  затем выбрать из списка файл. Информация будет считана из файла и представлена на экране, и её можно затем записать в радиостанцию.

В окне программы появятся несколько строк, каждая из которых соответствует своему каналу. Если необходимо, то можно изменить рабочую частоту какого-либо канала. Для этого, используя клавиши курсора, необходимо навести белый прямоугольник на значение частоты (поле "Frequency RX"), нажать клавишу "ENTER" и ввести новое значение частоты.

Внимание! Значение частоты в поле "Frequency TX" должно совпадать со значением в поле "Frequency RX" (при этом программа будет отображать в поле "Frequency TX" значок "←").

Внимание! Изменение других (кроме рабочих частот) параметров может привести к выходу радиостанции или охранного блока из строя, поэтому изменять другие параметры не рекомендуется.

Записать изменённую информацию в радиостанцию. Для этого выбрать из главного меню программы пункт "Clone", а затем подпункт "Write - TR".

#### Отключение

По завершению программирования радиостанции отсоедините её от программатора, отключите блок питания программатора и отключите программатор от компьютера.

Порядок программирования радиостанций моделей "IC-F3GS/F4GS/F3GT/F4GT"

#### Подключение

Программаторы “Иртыш-П2”/"Иртыш-П4" подключаются к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём) специальным шнуром, входящим в комплект программатора.

Программатор "Иртыш-П5" необходимо подключить к свободному USB-порту компьютера с помощью шнура, входящего в комплект программатора. Если подключение осуществляется первый раз, необходимо установить драйвер устройства. В системе появится дополнительный СОМ-порт, работающий через USB. После этого необходимо перевести программатор в режим программирования радиостанций, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. р/ст» - «не “Motorola”»). Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5».

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). На программаторе должен загореться светодиод. Программатор "Иртыш-П5" питается от USB-порта, поэтому отдельный блок питания не используется.

Внимание! Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5", то его необходимо перевести в режим программирования радиостанций (см. раздел Описание пунктов меню «Сервис»).

2. Подключить программатор к программируемой радиостанции.

Если для программирования используется программатор "Иртыш-П2", то для подключения воспользуйтесь шнуром, выходящим из программатора. Он оканчивается 3-х контактным стерео разъёмом 3.5 мм (как от наушников)

Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5", то для подключения воспользуйтесь шнуром (8-ми контактная телефонная вилка - 3-х контактный стерео разъём 3.5 мм), входящим в комплект программатора.

8-ми контактный разъём необходимо воткнуть в соответствующее гнездо на программаторе.

Стерео разъём 3.5 мм необходимо воткнуть в соответствующее гнездо, расположенное с правой стороны радиостанции.

Для изменения рабочих частот большинства существующих блоков нет необходимости снимать верхнюю крышку и радиостанцию, чтобы получить доступ к разъёму программирования радиостанции. Это касается блоков, конструктивно размещённых в металлическом корпусе. Программирование может осуществляться через 6-ти контактный телефонный разъём (розетка), расположенный в клеммном отсеке блока.

Это же относится и к блокам ”ИР-424-х”, ”ИР-424Л-2” но только вместо 6-то контактного телефонного разъёма, в клеммном отсеке блока стоит 8-ми контактный телефонный разъём.

Для  подключения программатора "Иртыш-П2" к 6-ти контактному телефонному разъёму клеммного отсека используется переходник (6-ти контактная телефонная вилка - стерео гнездо 3.5 мм), поставляемый по запросу.

В стерео гнездо 3.5 мм вставляется соответствующий разъём, выходящий из программатора. 6-ти контактная телефонная вилка переходника вставляется в разъём программирования на плате.

Для подключения программатора "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5" к 6-ти контактному телефонному разъёму клеммного отсека используется шнур (8-ми контактная телефонная вилка - 6-ти контактная телефонная вилка), входящий в комплект программатора.

8-ми контактный разъём необходимо воткнуть в соответствующее гнездо программатора, а 6-ти контактный - в разъём программирования на блоке.

Для подключения программатора "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5" к 8-ми контактному телефонному разъёму клеммного отсека используется шнур (8-ми контактная телефонная вилка - 8-ми контактная телефонная вилка), входящий в комплект программатора.

Один 8-ми контактный разъём необходимо воткнуть в соответствующее гнездо программатора, а другой - в разъём программирования на блоке.

3. Подать на радиостанцию напряжение питания. Для этого необходимо включить блок, внутри которого находится радиостанция.

4. Запустить на исполнение файл "CSF3G.EXE" из папки "ir_p2\CS-F3G".

#### Работа с программой

Выбрать номер СОМ-порта, к которому подключён программатор. Для этого открыть пункт "COM Port" главного меню и указать номер используемого порта.

Считать информацию из радиостанции. Для этого в главном меню программы выбрать пункт "Clone", а затем подпункт "Read ← TR".

Если это необходимо, то считанную информацию можно записать на диск, выбрав из меню "File" пункт "Save As...". Это позволит создать резервную копию информации, хранящейся в радиостанции.

Чтобы считать с диска сохранённую ранее информацию, необходимо в меню "File" выбрать пункт "Open..." и выбрать файл. Информация будет считана из файла и представлена на экране, и её можно затем записать в радиостанцию.

В правом окне программы появятся несколько строк, каждая из которых соответствует своему каналу. Для того чтобы сменить рабочую частоту какого-либо канала, необходимо выделить мышью строку, соответствующую выбранному каналу и нажать клавишу "ENTER". Появится диалоговое окно, в котором в поле "RX" необходимо ввести требуемое значение частоты, а затем нажать клавишу "ENTER".

Внимание! Флажок "Simplex" в диалоговом окне должен быть выбран (в этом случае частоты на приём и на передачу будут совпадать).

Внимание! Изменение других (кроме рабочих частот) параметров может привести к выходу радиостанции или охранного блока из строя, поэтому изменять другие параметры не рекомендуется.

Записать изменённую информацию в радиостанцию. Для этого выбрать из главного меню программы пункт "Clone", а затем подпункт "Write - TR".

#### Отключение

По завершению программирования радиостанции отсоедините её от программатора, отключите блок питания программатора и отключите программатор от компьютера.

Порядок программирования приёмопередатчика

#### Подключение

Программаторы “Иртыш-П2”/"Иртыш-П4" подключаются к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём) специальным шнуром, входящим в комплект программатора.

Программатор "Иртыш-П5" необходимо подключить к свободному USB-порту компьютера с помощью шнура, входящего в комплект программатора. Если подключение осуществляется первый раз, необходимо установить драйвер устройства. В системе появится дополнительный СОМ-порт, работающий через USB. После этого необходимо перевести программатор в режим программирования радиостанций, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. р/ст» - «не “Motorola”»). Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5».

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). На программаторе должен загореться светодиод. Программатор "Иртыш-П5" питается от USB-порта, поэтому отдельный блок питания не используется.

Внимание! Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5", то его необходимо перевести в режим программирования радиостанций (см. раздел Описание пунктов меню «Сервис»).

2. Подключить программатор к программируемому блоку.

2.1 Подключение к блокам ИР-214-0, ИР-325, ИР-424Л-1

Если для программирования используется программатор "Иртыш-П2", то для подключения воспользуйтесь шнуром, выходящим из программатора. Он оканчивается 3-х контактным стерео разъёмом 3.5 мм (как от наушников).

К этому разъёму необходимо подключить переходник (6-ти контактная телефонная вилка - стерео гнездо 3.5 мм), поставляемый по запросу.

6-ти контактная телефонная вилка переходника вставляется в разъём программирования на плате.

Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5", то для подключения используется шнур (8-ми контактная телефонная вилка - 6-ти контактная телефонная вилка), входящий в комплект программатора.

8-ми контактный разъём необходимо воткнуть в соответствующее гнездо программатора, а 6-ти контактный - в разъём программирования на блоке.

2.2 Подключение к блокам ИР-214-1, ИР-214-2, ИР-424-x, ИР-424Л-2

Для программирования частот в эти блоки могут использоваться только программаторы "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Для подключения программатора используется шнур (8-ми контактная телефонная вилка - 8-ми контактная телефонная вилка), входящий в комплект программатора:

Один 8-ми контактный разъём необходимо воткнуть в соответствующее гнездо программатора, а другой - в разъём программирования на блоке. В блоках ИР-424-x, ИР-424Л-2 8-ми контактный разъём программирования расположен под клеммной крышкой. В блоках ИР-214-1, ИР-214-2 это вертикальный разъём, расположенный на плате под верхней крышкой блока.

3. Включить блок, внутри которого находится приёмопередатчик.

4. Запустить на исполнение файл "ir_p2.exe" из папки "Программаторы".

#### Работа с программой

Выбрать номер СОМ-порта, к которому подключён программатор. Для этого открыть пункт "Номер СОМ-порта" главного меню и указать номер используемого порта.

Считать информацию из приёмопередатчика. Для этого нажать кнопку "Считать". Если в программируемом блоке установлено два приёмопередатчика (например, как в блоке ИР-424-2), появится дополнительно окно «Выбор устройства». В этом окне будут перечислены адреса и описания всех приёмопередатчиков, найденных в программируемом блоке. Щелчком мыши на соответствующей строчке списка необходимо выбрать один из приёмопередатчиков, параметры которого будут после этого считаны и отображены  в программе. Окно «Выбор устройства» также появится, если нажать кнопку «Поиск устройств» основного окна программы.

Если это необходимо, то считанную информацию можно записать на диск, выбрав из меню "Файл" пункт "Сохранить как...". Это позволит создать резервную копию информации, хранящейся в приёмопередатчике.

Чтобы считать с диска сохранённую ранее информацию, необходимо в меню "Файл" выбрать пункт "Открыть..." и выбрать файл. Информация будет считана из файла и представлена на экране, и её можно затем записать в приёмопередатчик.

В полях "Частота 1, кГц", " Частота 2, кГц" и " Частота 3, кГц" появятся значения частот в килогерцах для первого, второго и третьего каналов соответственно. Их нужно изменить на необходимые Вам.

Записать изменённую информацию в приёмопередатчик. Для этого нажать на кнопку "Записать".

#### Отключение

По завершению программирования приемопередатчика отсоедините его от программатора, отключите блок питания программатора и отключите программатор от компьютера.

## Изменение рабочих частот или мощности радиостанции "Motorola GM-300"

Примечание: данный тип радиостанции не может быть запрограммирован с использованием программатора «Иртыш-П5» - только программаторами "Иртыш-П2" или "Иртыш-П4".

#### Подключение

1. Подключить программатор к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём). В программаторе "Иртыш-П2" для этого служит шнур с 9-ти контактным разъёмом на конце, выходящий непосредственно из программатора. С программатором "Иртыш-П4" соединительный шнур с 9-ти контактными разъёмами на обеих сторонах идёт в комплекте.

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). Должен загореться красный светодиод на панели программатора.

Внимание! Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4", то его необходимо перевести в режим программирования радиостанций (см. раздел Описание пунктов меню «Сервис»).

2. Подключить программатор к программируемой радиостанции.

Если для программирования используется программатор "Иртыш-П2", то для подключения воспользуйтесь шнуром (с 8-контактной телефонной вилкой на конце), выходящим из программатора.

Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4", то для подключения воспользуйтесь шнуром (8-ми контактная телефонная вилка - 8-ми контактная телефонная вилка), входящим в комплект программатора.

Один из 8-ми контактных разъёмов (любой), необходимо воткнуть в соответствующее гнездо на программаторе.

Другой - воткнуть в соответствующее гнездо, находящееся на передней панели радиостанции.

3. Подать на радиостанцию напряжение питания и включить радиостанцию.

ВНИМАНИЕ! Перед программированием от радиостанции необходимо отключить кабель, соединяющий её с Центральным Пультом.

4. Запустить на исполнение файл "GM300.EXE" из папки "GM300". Причём данная программа не работает под ОС "Windows". Перед её запуском необходимо перезагрузить компьютер в режиме MS-DOS.

Если на компьютере стоит операционная система Windows-95 или Windows-98, то для этого необходимо выбрать в меню "Пуск" пункт "Завершение работы", далее поставить отметку в пункте "перезагрузить компьютер в режиме MS-DOS" и нажать клавишу "Ок". Можно войти в режим MS-DOS и по-другому: если в самом начале загрузки компьютера нажимать клавишу "F8", а из появившегося в результате этого меню выбрать "Command prompt only".

Если на компьютере стоит операционная система Windows-Me/2000/2003/XP, то вышеприведённый способ не подходит. Рекомендуется воспользоваться загрузочным диском или поискать компьютер с ОС Windows-95/98 или чистым DOS-ом.

Известны случаи, когда данная программа работала на компьютерах под управлением Windows-XP, однако это работает не на всех компьютерах, а там, где это работает, скорость программирования существенно ниже, чем под «чистым» DOS-ом.

Программу "GM300.EXE" нельзя запускать прямо с компакт-диска, необходимо предварительно скопировать её на жёсткий диск.

#### Работа с программой

После запуска программы "GM300.EXE" необходимо нажать любую клавишу, чтобы выйти в главное меню "MAIN МENU".

Выбрать номер СОМ-порта, к которому подключён программатор. Для этого нажать "F9" (попадаем в "SETUP COMPUTER CONFIGURATION MENU"), затем "F3". Откроется экран "PC CONFIGURATION". На этом экране необходимо в поле "Archive" и "Backup" ввести путь к папке программы. Ввод пути завершается нажатием клавиши "Enter". Если путь указан неправильно, то программа об этом сообщит и не перейдёт на следующее поле ввода. После того, как правильно введены оба пути, необходимо выбрать номер СОМ-порта в поле "SERIAL PORTS. RIB". Выбор номера порта осуществляется клавишами курсора "Вверх" и "Вниз".

Можно проверить, правильно ли выбран последовательный порт. Для этого нажимаем клавишу "F3" (программатор должен быть подключен к радиостанции). В правом верхнем окне на экране должна появиться надпись "Radio Communications OK.".

После выбора номера порта необходимо записать изменения, нажав "F8", и выйти в главное меню ("MAIN MENU"), два раза нажав "F10".

#### Изменение рабочих частот

Находясь в главном меню ("MAIN MENU"), нажать "F3" - попадаем в "GET / SAVE MENU". Нажимаем "F2". Если номер последовательного порта выбран правильно, происходит чтение информации из радиостанции.

Если это необходимо, то считанную информацию можно записать на диск в архивный файл. Для этого, находясь в меню "GET/SAVE MENU", нужно нажать клавишу "F7" (попадаем в "SAVE CODEPLUG DATA TO ARCHIVE FILE"). Это позволит создать резервную копию информации, хранящейся в радиостанции. Если архивного файла ещё нет на диске, то программа предложит создать его. Затем необходимо в поле "Customer ID" ввести имя записи, под которым считанная из радиостанции информация будет храниться в архивном файле. Имя может содержать русские буквы. После ввода имени записи необходимо нажать клавишу "F8", чтобы собственно произвести запись, и выйти в меню "GET/SAVE MENU", нажав "F10".

Чтобы прочитать сделанную ранее запись из архивного файла, необходимо, находясь в меню "GET/SAVE MENU", нажать "F3" (попадаем в "RADIO SERIAL NUMBERS"), затем выбрать из списка запись по её имени и нажать "F8". Информация будет считана из архивного файла, и её можно будет затем записать в радиостанцию.

После чтения информации из радиостанции необходимо вернуться в главное меню "MAIN MENU", нажав "F10". Для изменения рабочих частот нужно, находясь в главном меню, нажать "F4" (попадаем в "CHANGE/VIEW CODEPLUG MENU"), затем "F5". На экране появится информация о параметрах работы 1-го канала радиостанции. Номер канала написан в поле "Name". Нас интересуют ТОЛЬКО рабочие частоты. Они расположены в полях "Tx Frequency" и "Rx Frequency".

ВНИМАНИЕ! Значения частот в обоих этих полях ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ. То есть, если Вы хотите изменить рабочую частоту какого-либо канала, то должны одинаковым образом изменить значения обоих полей. Перемещение по полям осуществляется нажатием клавиши "ENTER".

Чтобы изменить рабочие частоты другого канала, необходимо нажать клавишу "F4". В поле "Name" изменится номер канала, а в полях "Tx Frequency" и "Rx Frequency" появятся соответствующие этому каналу рабочие частоты.

ВНИМАНИЕ! Изменение других (кроме рабочих частот) параметров может привести к выходу радиостанции или центрального пульта из строя, поэтому изменять другие параметры не рекомендуется.

Записать изменённую информацию в радиостанцию. Для этого, находясь в режиме ввода рабочих частот, необходимо два раза нажать "F10", чтобы войти в главное меню ("MAIN MENU"), затем нажать "F3" (попадаем в "GET / SAVE MENU"), а после этого - "F8". Программа переспросит Вас, действительно ли Вы хотите записать информацию в радиостанцию, и, если Вы уверены, то нажмите "F2".

#### Изменение мощности передачи

Находясь в главном меню ("MAIN MENU"), нажать клавишу "F2". Откроется меню "SERVICE MENU". Нажать клавишу "F2". Откроется меню "ALIGNMENT MENU". Нажать "F7". Откроется экран "TRANSMITTER POWER ADJUSTMENT".

На этом экране клавишами курсора "Вверх"/"Вниз" можно увеличивать/уменьшать мощность на экране.

Клавиша "F8" записывает значение с экрана в память радиостанции.

Примечание: Следует учитывать, что значение на экране - это не мощность в Ваттах, а просто значение в некоторых внутренних единицах. Чем больше это значение, тем больше программируемая мощность в Ваттах, причём зависимость эта нелинейная.

Чтобы измерить излучаемую радиостанцией мощность можно предложить несколько путей:

1. Использовать специализированный измеритель мощности. Для этого скорее всего придётся обратиться в организацию, занимающуюся обслуживанием радиостанций.

2. Можно использовать Вольтметр и Амперметр. К радиостанции должна быть подключена нагрузка (антенна). Центральный пульт необходимо отключить.

На экране "TRANSMITTER POWER ADJUSTMENT" (там, где регулируется мощность) можно нажать клавишу "F6". Это переведёт радиостанцию в режим передачи. В этом режиме нужно измерить напряжение на радиостанции и потребляемый ею ток. Необходимо помнить, что на длительное время  (более 1 мин) оставлять радиостанцию в режиме передачи не рекомендуется, иначе она может выйти из строя. Выключение передачи производится той же клавишей "F6".

Если потребляемый радиостанцией ток в режиме передачи умножить на питающее напряжение (примерно 12В), а полученное значение разделить на 3, то получим примерно излучаемую её мощность.

Однако честнее измерять мощность, переводя радиостанцию в режим передачи не из программы, а с использованием тангенты для этой модели радиостанции. Дело в том, что когда программа переводит радиостанцию в режим передачи, она устанавливает свою собственную рабочую частоту. Получается, что мощность измеряется именно на этой частоте. На Вашей частоте мощность может оказаться иной. Если Вы достали тангенту, то подсоедините её к радиостанции, отсоедините центральный пульт, подсоедините нагрузку, установите на радиостанции с помощью кнопок со стрелками Вверх/Вниз (расположены на передней панели радиостанции) канал номер "1" и измерьте мощность по методике, описанной выше, только в передачу переводите с помощью тангенты.

Внимание! Слишком большая мощность может привести к перегреву радиостанции (особенно в условиях недостаточности её обдува) и выходу её из строя.

Чрезмерное занижение мощности может привести к увеличению количества неотвечающих блоков в системе "Иртыш-3Р"/"Иртыш-3РМ" (они просто перестанут "слышать" центральный пульт).

#### Отключение

По завершению программирования радиостанции отсоедините её от программатора, отключите блок питания программатора и отключите программатор от компьютера.

## Изменение рабочих частот или мощности радиостанции "Motorola CM-140"

Примечание: программирование данного типа радиостанции возможно осуществить только с помощью программаторов “Иртыш-П4А”/”Иртыш-П5”. Для использования программаторов “Иртыш-П2” или ”Иртыш-П4” необходимо изготовить переходник (см. Приложение 2).

#### Подключение

Программатор "Иртыш-П4" подключается к СОМ-порту компьютера (9-ти контактный разъём) специальным шнуром, входящим в комплект программатора.

Программатор "Иртыш-П5" необходимо подключить к свободному USB-порту компьютера с помощью шнура, входящего в комплект программатора. Если подключение осуществляется первый раз, необходимо установить драйвер устройства. В системе появится дополнительный СОМ-порт, работающий через USB. После этого необходимо перевести программатор в режим программирования радиостанций, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. р/ст» - «“Motorola”»). Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5».

Подать питание на программатор (подключить блок питания к программатору и включить блок питания в сеть). На программаторе должен загореться светодиод. Программатор "Иртыш-П5" питается от USB-порта, поэтому отдельный блок питания не используется.

Внимание! Если для программирования используется программатор "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5", то его необходимо перевести в режим программирования радиостанций (см. раздел Описание пунктов меню «Сервис»).

ВНИМАНИЕ! Перед программированием необходимо отсоединить кабель, соединяющий центральный пульт и радиостанцию.

2. Подключить программатор к программируемой радиостанции. Для подключения воспользуйтесь шнуром (8-ми контактная телефонная вилка - 8-ми контактная телефонная вилка), входящим в комплект программатора.

Один из 8-ми контактных разъёмов (любой), необходимо воткнуть в соответствующее гнездо на программаторе.

Другой - воткнуть в соответствующее гнездо, находящееся на передней панели радиостанции.

3. Подать на радиостанцию напряжение питания и включить радиостанцию.

4. Если программа “Commercial Series CPS” ещё не установлена на Ваш компьютер, её необходимо установить. Если программное обеспечение программатора ставится с компакт-диска, нужно просто указать соответствующую опцию при установке. Также дистрибутив программы можно скачать с нашего сайта по адресу http://www.intecs.ru/okhrana/programnoe-obespechenie. В этом случае установочный файл программы необходимо после скачивания запустить на исполнение.

5. Запустить на исполнение программу “Commercial Series CPS” (меню «Пуск» - «Программы» - «Motorola» - «Commercial Series CPS» - «CPS»).

#### Работа с программой

Выбрать номер СОМ-порта, к которому подключён программатор. Для этого выбрать в главном меню программы пункт «Edit» - «Preferences…». Появится окно «Preferences». В поле «Serial Port» данного окна выбирается номер СОМ-порта. В том же окне «Preferences» в поле «Startup View» необходимо выбрать пункт «Expert». Если до этого в данном поле стояло другое значение, необходимо закрыть и снова запустить (перезапустить) программу.

Считать информацию из радиостанции. Для этого выбрать из главного меню программы («Device» - «Read»).

Внутри рабочего пространства программы появится два окна: в окне слева в виде древовидной структуры представлены названия групп параметров радиостанции, справа – значения параметров каждой группы.

#### Изменение рабочих частот

Для изменения рабочих частот первого канала необходимо выбрать в левом окне в группе «Conventional personalities» раздел «Pers1». Это параметры первого канала. В окне справа появятся значение параметров. Для изменения рабочей частоты первого канала необходимо изменить значения полей «Frequency, MHz» в группе «Receive» и «Transmit». ВНИМАНИЕ! Значения частот в обоих этих полях ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ. Т.е. частота приёма должна быть равна частоте передачи.

Аналогично меняются рабочие частот второго и других каналов, только в левом окне необходимо выбирать не «Conventional personalities» - «Pers1», а «Conventional personalities» - «Pers2», «Conventional personalities» - «Pers3» и т.д.

ВНИМАНИЕ! Изменение других (кроме рабочих частот) параметров может привести к выходу радиостанции или центрального пульта из строя, поэтому изменять другие параметры не рекомендуется.

Записать изменённую информацию в радиостанцию. Для этого выберите из главного меню программы («Device» - «Write»).

#### Изменение мощности передачи

Для изменения мощности передачи необходимо выбрать в левом окне раздел «General settings». В окне справа появятся значение параметров. Для изменения мощности необходимо ввести в поле «Tx High Power Value (Watts)» необходимую Вам мощность передачи в Ваттах. ВНИМАНИЕ! Слишком большая мощность может привести к перегреву радиостанции (особенно в условиях недостаточности её обдува) и выходу её из строя. Чрезмерное занижение мощности может привести к увеличению количества неотвечающих блоков в системе "Иртыш-3Р"/«Иртыш-3РМ» (они просто перестанут "слышать" центральный пульт).

Записать изменённую информацию в радиостанцию. Для этого выберите из главного меню программы («Device» - «Write»).

#### Отключение

По завершению программирования радиостанции отсоедините её от программатора, отключите блок питания программатора и отключите программатор от компьютера.

# РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «ПРОГРАММАТОР "ИРТЫШ-П" (универсальный)»

Перед запуском программы необходимо сначала подключить соответствующий программатор к компьютеру. Как это сделать, смотрите в разделе «ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКОВ».

Для запуска программы необходимо запустить на исполнение файл "Ir_pUni.exe". При запуске программа пытается автоматически определить порт компьютера, к которому подключён программатор. Если ей это не удаётся, то выдаётся сообщение "Невозможно обнаружить программатор". Как поступать в случае появления подобного сообщения, смотрите раздел «ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ».

При удачном запуске появится главное окно программы.

Внизу главного окна программы расположена строка статуса. Она разделена на три части. В левой части отображается порт, через который программа обменивается информацией с программатором - "СОМх" (где х=1-255) или "LPTx" (где х=1-3).

В средней части строки статуса располагается информация о типе микроконтроллера, который стоит внутри программируемого блока.

В правой части строки статуса находится вспомогательная информация о действиях, которые программа производит в данный момент времени. После запуска программы там отображается тип найденного программатора и версия внутренней прошивки программатора.

При вводе числовых параметров внизу основного окна появляется строка подсказки, поясняющая, в каком диапазоне должно находиться вводимое число. Если фокус ввода находится в поле "Версия прошивки", то в строке подсказки появляется текст, содержащий информацию о выбранной версии прошивки. Если фокус ввода находится в поле, предназначенном для выбора частоты, то в строке подсказки может появляться значение выбранной частоты в килогерцах. Однако, это значение будет показываться только в том случае, если  пользователь хотя бы однократно входил в режим « Сервисное меню служит для доступа к дополнительным возможностям, предоставляемым программой и программатором.» (то есть ввёл пароль, подтверждающий свои права на знание значений рабочих частот).

Такие поля ввода, как код мастер-ключа и пароли к шлейфам, могут отображать вместо значений звёздочки (*). При этом ввод значений в такие поля будет запрещён. Для того, чтобы получить доступ к просмотру и вводу значений в эти поля, необходимо выбрать в главном меню "Сервис" пункт "Показывать код мастер-ключа и пароли". Для подтверждения права выбора необходимо будет ввести пароль. Пароль такой же, как при входе в режим « Сервисное меню служит для доступа к дополнительным возможностям, предоставляемым программой и программатором.».

Часть параметров вместе с их названиями могут быть окрашены в серый цвет - эти параметры не доступны для редактирования. Например, если выбран пожарный или тревожный тип шлейфа (то есть не снимаемый с охраны), то для такого шлейфа бессмысленным оказывается параметр "Задержка взятия", поэтому он становится недоступным для редактирования.

При вводе любых параметров программа автоматически контролирует их правильность. Если в поле ввода параметр имеет неправильное значение, то такое поле ввода окрашивается в красный цвет. Перед записью информации в блок необходимо, чтобы все параметры были введены правильно, то есть чтобы красный цвет отсутствовал на экране.

По рисунку видно, что параметры, относящиеся к каждому шлейфу сигнализации, объединены в группы ("Шлейф 1", "Шлейф 2" и т.д.). Рядом с названием группы стоит значок (+). Для того, чтобы увидеть на экране содержимое конкретной группы параметров, необходимо либо дважды щёлкнуть на названии группы, либо один раз щёлкнуть по самому значку. Повторный щелчок заставит группу свернуться. В графе, располагающейся справа от названия группы, через запятую перечисляются значения параметров, входящих в данную группу, что позволяет сориентироваться в общей картине значений параметров, входящих в группы, не раскрывая сами группы.

Если щёлкнуть правой клавишей мыши над таблицей параметров, то появится всплывающее меню:

Оно содержит пункты "Развернуть все", "Свернуть все", пользуясь которым можно развернуть/свернуть сразу все группы на экране.

Кроме того, оно содержит пункты "Считать параметры из файла..." и "Сохранить параметры в файл...", которые позволяют сохранять параметры с экрана (включая тип блока и номер версии прошивки) в файл и считывать их в нужный момент для последующего программирования без их ручного ввода. Данные два пункта дублируют одноимённые подпункты меню «Файл» главного меню окна.

Пункт «Установить значение по умолчанию» - действует как кнопка «Значения по умолчанию» (описание см. ниже), за исключением того, что кнопка устанавливает значения по умолчанию для всех параметров таблицы, а данный пункт меню – только для текущего параметра (или для группы параметров, если активной строчкой таблицы является название группы).

Пункты «Копировать»/»Вставить» позволяют копировать информацию из одного поля ввода в другое. Кроме того, с помощью данных команд можно копировать и целые группы параметров, если количество параметров в обеих группах совпадают и параметры имеют одинаковый тип. Например (см. рис. выше) можно скопировать все параметры Шлейфа1 в параметры Шлейфа2.

#### Выпадающий список «Тип прибора»

В выпадающем списке "Тип прибора" можно выбрать тип (разновидность) блока, который необходимо запрограммировать.

#### Кнопка «Считать»

Кнопка позволяет считать текущий набор параметров из блока и представить их на экране для последующего редактирования и записи в блок.  Разные блоки имеют различные наборы параметров; даже различные версии прошивок для одного и того же типа блока могут различаться по набору доступных для изменения параметров. Обязательно присутствует для любого типа блока лишь параметр "Версия прошивки". Подробнее узнать, какой набор параметров имеет данная версия прошивки для заданного типа блока, можно узнать из "Руководства по эксплуатации" для конкретного типа блока.

#### Кнопка «Записать»

После того, как Вы изменили необходимые Вам параметры, изменённый набор параметров можно записать обратно в блок. Это делается по нажатию на кнопку "Записать". Перед записью все введённые параметры проверяются на соответствие допустимым значениям. Если хотя бы один из проверяемых параметров не удовлетворяет ограничениям, то выводится предупреждение, фокус ввода устанавливается на неправильно введённый параметр, а запись не производится.

Версия прошивки (управляющая программа) блока перезаписывается только в том случае, если она не совпадает с содержимым соответствующего файла версии прошивки, который хранится в каталоге программы.

Для смены прошивки (управляющей программы) блока необходимо достать файл новой версию прошивки, скопировать его в папку "Firmware", которая находится внутри папки, где располагается программа "ir_pUni.exe". Если программа "ir_pUni.exe" уже запущена, то необходимо закрыть её и снова запустить на исполнение. Подключить программируемый блок. После этого нажать на кнопку "Считать". Если необходимо, то изменить номер «Версии прошивки» (выбрать из выпадающего списка). Затем нажать кнопку "Записать".

Внимание! Строго НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ записывать в блок версии прошивок от других типов блоков. Даже смену номера версии прошивки следует проводить, только предварительно ознакомившись с особенностями новой версии в "Руководстве по эксплуатации" для данного типа блока. Иначе блок может быть выведен из строя.

Если запись информации в блок прошла удачно, то в файл "prog_log.txt", который расположен в папке программы, записывается информация о запрограммированных в блок параметрах. Информация записыается в текстовом виде, так что в любой момент можно просмотреть, какие блоки программировались, в какой день и час, и какие значения параметров были в них записаны.

#### Кнопка «Сверить»

Кнопка "Сверить" позволяет сверить информацию, представленную на экране, с информацией, содержащейся внутри программируемого блока. Если будут найдены отличия, то программа окрасит в красный цвет отличающиеся параметры. Если окрашен в красный цвет параметр "Версия прошивки", а номер версии прошивки на экране и блоке совпадают, значит содержимое версии прошивки в блоке и на экране (то есть на диске) не совпадают.

После записи в блок сверка информации производится автоматически.

#### Кнопка «Установить значение по умолчанию»

Устанавливает для всех параметров на экране значения по умолчанию. Для некоторых типов параметров значения по умолчанию не определены (например, для параметра «Код Мастер-ключа»), в этом случае значения данных параметров останутся без изменения.

## Описание пунктов меню «Сервис»

Сервисное меню служит для доступа к дополнительным возможностям, предоставляемым программой и программатором.

Для доступа ко всем функциям сервисного меню необходимо запустить программу с ключом "-EXPERT" (без кавычек), иначе некоторые пункты меню будут недоступны. Также можно получить права эксперта, если выбрать пункт "Настройка частот" меню сервис, а вместо пароля ввести "Expert" (с соблюдением регистра символов, но без кавычек).

Сервисное меню выглядит следующим образом:

- Пункт меню "Режим программирования радиостанций" предназначен для перевода программатора в режим программирования радиостанций. Он "работает" только с программаторами "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5". Они могут быть использованы для программирования радиостанций Icom и Motorola, используемых в составе радиосистемы передачи охрано-пожарных извещений «Иртыш-3Р», а также для программирования приёмопередатчиков собственного производства. Следует учитывать, что после переключения программатора в этот режим он перестаёт реагировать на команды основного режима работы, а значит он перестанет автоматически определяться при старте программы. Программировать блоки с его помощью также будет невозможно, пока он находится в режиме программирования радиостанций. Вернуть программатор в основной режим работы можно, только выключив, а затем снова включив питание программатора (программатор "Иртыш-П5" можно вернуть в обычный режим с помощью клавиатуры). 
Признаком нахождения программатора "Иртыш-П4" в режиме программирования радиостанций является периодическое мигание светодиода на корпусе программатора с периодом 1/4с. Признаком нахождения в основном режиме работы является непрерывно горящий светодиод.

#### Настройка частот

Кнопка "Настройка частот" в основном окне программы  видна, только если выбран тип блока, в котором можно изменять значения рабочих частот. Для упрощения работы с частотами они представляются обозначениями "F1", "F2", "F3" и т.д., а значения частот в килогерцах, соответствующие этим обозначениям хранятся в таблице, посмотреть и отредактировать которую можно по нажатию кнопки "Настройка частот".

При нажатии кнопки "Настройка частот..." основного окна происходит переход в режим настройки частот. Программа запросит пароль для доступа к информации о рабочих частотах. По умолчанию принят пустой пароль на вход, поэтому, если Вы не изменяли пароль специально, то на запрос пароль можно просто нажать клавишу "ENTER".

Если пароль введён верно, то на экране отобразится окно следующего вида:

В таблице можно непосредственно редактировать значения используемых частот. Необходимо помнить, что частоты задаются в килогерцах, частоты должны быть кратны 25кГц и должны лежать в пределах от 130000кГц до 499975кГц.

При нажатии кнопки "Добавить частоту" в конец списка частот добавляется еще одна частота.

При нажатии кнопки "Удалить частоту" из списка частот удаляется частота, расположенная в конце списка.

При нажатии кнопки "Ок" происходит возврат в основное окно программы с запоминанием изменений, внесенных в режиме "Настройка частот" (запоминаются частоты из списка и пароль доступа).

При нажатии кнопки "Отмена" происходит возврат в основное окно программы без запоминания изменений, внесенных в режиме "Настройка частот". То есть частоты и пароль доступа остаются такими же, как до входа в режим "Настройка частот".

Кнопка "Изменить пароль" позволяет изменить пароль доступа к информации об используемых частотах. Во избежание случайного ввода неправильного пароля программа просит ввести пароль дважды. Этот же пароль программа будет требовать при попытке активировать признак "Показывать код мастер-ключа и пароли" (для блоков, использующих в своей работе мастер-ключ)

- Выбор пункта меню "Настройка частот..." ведёт в режим редактирования списка используемых частот. Подробнее об это можно почитать в разделе  Сервисное меню служит для доступа к дополнительным возможностям, предоставляемым программой и программатором..

- Выбор пункта меню "Показывать код мастер-ключа и пароли" позволяет после ввода пароля просматривать и редактировать считанные из блока значения кода мастер-ключа и пароли шлейфов (если, конечно, эти параметры присутствуют среди параметров программируемого блока).

- Пункт "Мастер автономного программирования" предназначен для подготовки к работе программатора в автономном режиме. Этот пункт доступен, только если используется программатор "Иртыш-П4А"/"Иртыш-П5". Подробнее об автономной работе см. Автономное программирование.

- Пункт "Автономный режим программатора ИР-П5" активен только когда подключен программатор "Иртыш-П5". Подробнее он описан в разделе "После выбора соответствующего пункта, необходимо нажать кнопку "Далее"." данного документа.

- Пункт меню "Порт программатора" позволяет вручную выбрать порт программатора, через который компьютерная программа обменивается данными с программатором, из списка доступных портов. Также есть возможность провести автопоиск программатора. При этом программа просканирует все доступные порты на предмет обнаружения подключенного программатора.

- Пункт меню "Дополнительно" открывает подменю, позволяющее использовать дополнительные функции, касающиеся программирования блоков. Доступно только в экспертном режиме. Без особой необходимости функции данного меню использовать не рекомендуется. Это подменю состоит из следующих пунктов:

- Пункт "Стереть память программ/данных" позволяет стереть управляющую программу в программируемом блоке.

- Пункт "Считать слово данных из памяти" позволяет считать слово по произвольному адресу из памяти программ или памяти данных. Программа предварительно спросит, по какому адресу производить чтение данных. Результат чтения отобразится в правой части строки статуса. Обычно необходимости применения данной команды не возникает.

- Пункт "Записать слово данных в память" позволяет записать слово данных по произвольному адресу памяти программ или памяти данных. Программа предварительно спросит, в какой адрес производить запись и какие данные туда писать. Обычно необходимости применения данной команды не возникает.

- Пункт "Программные задержки" открывает возможность изменения внутренних задержек, используемых программой при программировании блоков. "Задержка команды "Стереть и запрограммировать"" используется при записи управляющей программы в память программ, а "Задержка команды "Только запрограммировать"" используется при записи параметров работы блока в память данных. Уменьшать значения задержек не рекомендуется. Увеличить задержки (например, в 2 раза) рекомендуется, если периодически возникают ошибки верификации при записи информации в блок. При увеличении задержек увеличится время программирования одного блока, но это может помочь для исключения ошибок верификации.

- Пункт "Установить Z-состояние выводов" устанавливает выводы программатора в высокоимпедансное состояние. Это позволяет запустить программируемый блок в работу, не отключая программатор от блока.

- Пункт "Режим проверки программатора" предназначен исключительно для тестирования программатора. Пользоваться им не рекомендуется.

- Пункт "Определить версию прошивки программатора" позволяет определить версию управляющей программы внутри самого программатора (это необходимо в случае, если Вы сомневаетесь, нужно ли менять управляющую программу или нет).

- Пункт "Считать всю память и записать в HEX/EEP файл.." позволяет полностью считать из блока всю содержащуюся в нём информацию (управляющую программу и параметры) и записать в задаваемые пользователем два файла. Управляющая программа записывается в файл с расширением "HEX", а параметры - в файл с таким же именем, но с расширением "EEP"

- Пункт "Запрограммировать HEX/EEP файл.." служит для записи произвольного "HEX"/"EEP" файла в блок. Существует также возможность одновременно записать и "HEX", и "EEP" файл с одним именем.

- Пункт меню "Смена прошивки программатора" "работает" только с программаторами "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5", кроме того, данный пункт меню активен только в режиме эксперта. Режим позволяет изменить управляющую программу внутри самого программатора. Следует иметь в виду, что прошивка неправильной управляющей программы может привести к неработоспособности программатора или даже к выходу его из строя. Менять прошивку следует только после рекомендации об этом с нашей стороны.

Файлы версий прошивок имеют название вида "ir_pxx.hex", где хх-номер версии прошивки. Название файла прошивок для программатора "Иртыш-П4" начинаются с "ir_p4...", для программатора "Иртыш-П5" - с "ir_p5...".

Следуя инструкциям программы, можно будет перезаписать версию прошивки.

Если во время записи возникла ошибка, то Вам придётся повторить процедуру программирования, иначе почти наверняка программатор нормально функционировать не будет. Желательно, не закрывая программы, попытаться перешить программатор ещё раз. Если же Вы закрыли программу, а повторно она уже не запускается (она просто не может автоматически определить порт, к которому подключен программатор) и выдаёт сообщение "Невозможно обнаружить программатор", то нажмите кнопку "Продолжить", войдите в экспертный режим, затем выберите данный пункт меню, держа нажатой клавишу "Shift". Далее, следуя инструкциям программы, попытайтесь ещё раз записать прошивку программатора.

## Администрирование ключей охраны

Режим предназначен для ввода, удаления или изменения ключей охраны типа Touch Memory для хозорганов блока, а также для изменения принадлежности каждого ключа определённым шлейфам блока (для тех блоков, в которых редактирования принадлежности ключей охраны определённым шлейфам предусмотрено прошивкой блока).

Во всех блоках, в которых предусмотрена постановка объекта под охрану или снятие с охраны с помощью ключей охраны, в составе параметров блока имеется параметр с названием «Ключи хозорганов…». Если поставить курсор ввода строчку с этим параметром, справа в поле ввода появится кнопка . Если нажать на эту кнопку, программа прочитает параметры ключей охраны из программируемого прибора и отобразит окно «Администрирование ключей»:

В этом окне можно вручную или с помощью специального считывателя ввести коды ключей охраны, а также можно отредактировать набор шлейфов, управляемых каждым ключом (последнее относится не ко всем версиям прошивок блоков).

Для упрощения редактирования можно воспользоваться пунктами всплывающего меню, которое появляется над списком ключей при щелчке правой кнопкой мыши, или главного меню «Действие» расположенного вверху окна «Администрирование ключей». Команды меню позволяют очистить один параметр или все параметры данного окна, сохранить параметры администрирования ключей в файл, считать параметры из файла, развернуть все параметры на экране,  свернуть все параметры, скопировать значение текущего параметра в буфер обмена, вставить содержимое буфера обмена в текст текущего параметра.

Если команда «Очистить» вызывается, когда текущим параметром является узел группы параметров (слева от такого параметра стоит значок «+» или «-»), то выполнение команды приведёт к очистке всех параметров данной группы.

Существует возможность ввода кода ключа автоматически с помощью специального считывателя, который подключается к программатору. Это может понадобиться, если код ключа не удаётся прочитать из-за его износа или если используются ключи RFID, на которых не написан его код, в отличие от ключей TouchMemory. Считыватель или его схема могут быть высланы нами по запросу. Считыватель может работать только с программаторами «Иртыш-П4» или «Иртыш-П5». Для корректной работы считывателя необходимо прошить последние версии прошивок в программаторы. Для запуска автоматического ввода ключа необходимо выбрать нужный параметр «Код ключа» и нажать на находящуюся справа в поле ввода кнопку «». Появится окно ожидания кода ключа:

После появления этого окна необходимо отключить программируемый блок от программатора, подключить к программатору съёмник и коснуться съёмника ключом. После чтения кода ключа окно «Ожидание кода ключа» автоматически закроется, а считанный код ключа будет записан в поле ввода текущего параметра «Код ключа» окна «Администрирование ключей». Подобным образом можно вводить и «Код мастер-ключа» в основном окне программатора.

После окончания ввода ключей и параметров охраны необходимо нажать кнопку «Записать» и отредактированные параметры администрирования ключей будут перезаписаны в блок. При этом блок должен быть подключен к программатору.

Если нет необходимости в записи параметров в блок, можно просто закрыть окно «Администрирование ключей», нажав на кнопку закрытия окна.

# Автономное программирование

Возможность автономной работы имеют только модификации программатора "Иртыш-П4А"/"Иртыш-П5". В автономном режиме программатор может использоваться для программирования блоков без наличия компьютера. Это означает, что сначала с помощью компьютера в программатор записывается автономное задание на программирование определённого набора параметров для определённого типа блока, затем программатор может быть отключён от компьютера. После этого программатор можно принести на объект и запрограммировать с его помощью один или несколько блоков.

Программатор "Иртыш-П4А" внешне отличается от "Иртыш-П4" наличием небольшой кнопки сбоку. С помощью этой кнопки происходит запуск процесса программирования в автономном режиме.

Программатор "Иртыш-П5" имеет два режима автономной работы. Первый режим аналогичен используемому в программаторе "Иртыш-П4А". Он называется «Автономное задание». Запуск программирования автономного задания на объекте производится путём выбора с клавиатуры программатора («Главное меню» - «Автономная работа» - «Автономное задание»). Второй режим позволяет непосредственно со встроенной клавиатуры программатора изменять версию прошивки и параметры работы блока на объекте. Работа во втором режиме начинается путём выбора с клавиатуры программатора («Главное меню» - «Автономная работа» - «Програм. блоков» - «Тип прибора» и т.д.). Описанное ниже предназначено для подготовки работы программаторов "Иртыш-П4"/"Иртыш-П5" к автономной работе в первом режиме.

Для подготовки программатора к работе в автономном режиме служит "Мастер автономного программирования" в программе «Программатор "Иртыш-П" (универсальный)». Доступ к нему осуществляется через меню "Сервис" пункт "Мастер автономного программирования". Этот пункт меню доступен, только если программа при запуске определила, что к компьютеру подключен именно программатор "Иртыш-П4А" или "Иртыш-П5". Перед началом работы мастера необходимо в основном окне программы выбрать тип программируемого блока (например, "Передатчик (ИР-113)"), номер версии (берётся из паспорта на прибор), а также ввести значения параметров, которые необходимо будет записать в блок (например, номер блока).

При запуске мастера появится окно:

В этом окне необходимо выбрать набор параметров, которые необходимо будет запрограммировать в выбранный блок. Из рисунка видно, что в программируемом блоке можно изменить (в любой комбинации) номер блока, версию прошивки, частоты, мастер-ключ (если они определены для данного типа блока) и ключи хозорганов. Оставшиеся два последних пункта не могут быть выбраны совместно с другими пунктами (за исключением пункта «ключи хозорганов»).

Если выбран пункт "Все параметры основного окна, кроме версии прошивки", в программируемый блок будут записаны все параметры основного окна, соответствующие выбранному  типу блока и выбранной версии прошивки, включая номер блока, частоты (если есть), мастер-ключ (если есть), задержки взятия (если есть), задержки включения оповещения (если есть) и другие присутствующие на экране параметры. Не будет изменена лишь версия прошивки (управляющая программа) программируемого блока. Если параметр на экране введён неправильно (вокруг него рисуется красная рамка), то он не будет записан в блок во время автономного программирования. Таким образом, путём ввода в поле параметра заведомо неправильного значения, можно избежать ненужной перезаписи этого параметра в блок.

Пункт "Все параметры основного окна, включая версию прошивки" отличается от предыдущего только тем, что помимо всех параметров, присутствующих на экране, в программируемом блок будет также переписана версия прошивки.

После того, как выбор сделан, нажимает кнопку "Далее".

Если в предыдущем окне был выбран пункт "Номер блока" или "Все параметры основного окна, кроме версии прошивки" или "Все параметры основного окна, включая версию прошивки", то отобразится следующее окно:

Данное окно отображается, только если среди набора программируемых параметров есть номер блока.

Если Вам необходимо запрограммировать только один блок, выбирайте первый пункт "Номер блока изменяться не будет".

Если необходимо запрограммировать несколько однотипных блоков подряд, необходимо выбрать, как будет изменяться номер блока после каждого удачного программирования, поскольку в системе "Иртыш-3Р"/"Иртыш-3РМ" не может существовать два блока с одинаковым номером. Существует два варианта:

- При выборе пункта "Увеличивать на 1 после удачного программирования" первый программируемый блок будет иметь номер из поля "Номер блока" основного окна, а каждый последующий блок будет иметь номер на единицу больше номера предыдущего. Следует добавить, что номер блока будет увеличен только после удачного программирования - то есть когда запись и проверка информации произведена успешно. Это позволяет программировать один и тот же блок до тех пор, пока информация не будет достоверно записана.

- При выборе пункта "Взять следующее значение из списка:" первый программируемый блок будет иметь номер из поля "Номер блока" основного окна, а каждый последующий блок будет иметь следующий номер из списка. Список расположен ниже данного пункта и представляет собой длинную строку ввода, в которой значения разделяются друг от друга запятой. Следует добавить, что для номера блока будет взято следующее значение из списка только после удачного программирования - то есть когда запись и проверка информации произведена успешно.

После выбора соответствующего пункта, необходимо нажать кнопку "Далее".

Если среди набора программируемых параметров есть «Ключи хозорганов», то появится окно «Ключи хозорганов», в котором можно отредактировать все ключи хозорганов, используемые для снятия/постановки шлейфов на объекте. Перед появлением окна «Ключи хозорганов» необходимо ввести пароль, подтверждающий право пользователя на редактирование ключей. Пароль такой же, как при входе в режим «Настройка частот». При записи автономного задания в блок будут изменены все ключи хозорганов, относящиеся к данному прибору. Поэтому для корректного администрирования ключей рекомендуется хранить номера ключей для каждого охранного прибора в файлах на жёстком диске. Если понадобится удалить или изменить ключ с помощью автономного задания, файл загружается с диска в окно «Ключи хозорганов», с номерами ключей производятся необходимые манипуляции, затем изменения снова сохраняются в файл на жёсткий диск компьютера. Файлы хранятся на диске в зашифрованном виде, поэтому опасность того, что номера ключей станут известны посторонним людям, отсутствует. Загружать и сохранять файлы на диск можно с помощью соответствующих пунктов меню «Действия» окна «Ключи хозорганов». После окончания редактирования ключей следует нажать на кнопку «Ок».

После этого произойдёт передача автономного задания в программатор.

Теперь программатор можно отключить от компьютера и отнести на объект.

Там его необходимо подключить к программируемому блоку, включить питание программируемого блока, подать (если необходимо), питание на программатор.

После чего при использовании программатора “Иртыш-П4А” необходимо нажать на кнопку на программаторе, при использовании программатора “Иртыш-П5” необходимо выбрать с помощью клавиатуры программатора («Главное меню» - «Автономная работа» - «Автономное задание»). Раздастся короткий звуковой сигнал и начнётся процедура программирования.

Во время программирования запрещается отключать питание с блока или программатора или отсоединять программатор от программируемого блока.

- Если программирование завершилось успешно, то раздастся ритмический звуковой сигнал, состоящий из 7 коротких отдельных звуков. На дисплее программатора “Иртыш-П5” появится сообщение об удачном завершении программирования.

- Если программирование завершилось с ошибкой, раздастся продолжительный звуковой сигнал (длительностью около 1с). Если используется программатор “Иртыш-П5”, то на его дисплее высветится причина возникновения ошибки. Если же используется программатор “Иртыш-П4”, то причину возникновения ошибки можно определить следующим образом: перед началом звукового сигнала светодиод на программаторе загорится. Во время звучания сигнала ошибки светодиод может мигнуть (притухнуть) до 2 раз, индицируя код ошибки:

  - Если светодиод не мигает ни разу - это ошибка проверки целостности автономного задания. В случае появления данной ошибки необходимо повторить процедуру передачи автономного задания в программатор.

  - Если светодиод мигает 1 раз - это ошибка инициализации микроконтроллера в программируемом блоке. Необходимо проверить качество соединительного шнура между программатором и программируемым блоком и наличие напряжения питания программатора и блока. Чтобы не происходила данная ошибка также важно перед формированием автономного задания правильно указать тип программируемого блока и номер версии прошивки.

  - Если светодиод мигает 2 раза - это ошибка проверки правильности записи. В случае её возникновения можно попробовать повторить процедуру программирования. Чтобы не происходила данная ошибка также важно перед формированием автономного задания правильно указать тип программируемого блока и номер версии прошивки.

Если в течение нескольких попыток не удаётся запрограммировать блок в автономном режиме, необходимо произвести процедуру программирования  в обычном (неавтономном) режиме, то есть с участием компьютера.

В файле помощи к программе «Программатор "Иртыш-П" (универсальный)» есть примеры реализации различных задач для автономного программирования.

## Автономный режим программатора ИРТЫШ-П5

Данный пункт меню сервис активен только, если программа при старте обнаружила подключённый к компьютеру программатор “Иртыш-П5”.

Программатор "Иртыш-П5" имеет два режима автономной работы. Первый режим аналогичен используемому в программаторе "Иртыш-П4А". Он называется «Автономное задание». Второй режим позволяет непосредственно со встроенной клавиатуры программатора изменять версию прошивки и параметры работы блока на объекте. Работа во втором режиме начинается путём выбора с клавиатуры программатора («Главное меню» - «Автономная работа» - «Програм. блоков» - «Тип прибора» и т.д.). Описанное ниже предназначено для подготовки работы программатора "Иртыш-П5" к автономной работе во втором режиме.

Пункт меню «Автономный режим программатора ИР-П5» содержит подменю следующего вида:

#### Изменить набор версий прошивок в программаторе

Программатор “Иртыш-П5” во  втором автономном режиме может использоваться для смены прошивок (управляющих программ) в блоках системы «Иртыш-3Р»/«Иртыш-3РМ». Для хранения кода различных версий прошивок для разных блоков он содержит энергонезависимую память. Несмотря на довольно большой объём, она не способна хранить сразу все версии для всех существующих блоков системы – только ограниченное число версий прошивок. С помощью данного режима можно организовать набор версий прошивок, хранящихся в программаторе.

После выбор данного пункта программа сначала попытается определить объём всех имеющихся версий прошивок, после чего появится окно:

Справа отображены версии прошивок, доступные для записи через данную программу. Слева – версии прошивок, уже записанные в программаторе. Слева внизу в строке статуса показывается объём свободной памяти в программаторе. Справа внизу – совокупный объём версий прошивок, выделенных в окне «Доступные версии».

С помощью кнопки «Добавить» в программатор записываются версии прошивок, выделенные окне «Доступные версии».

С помощью кнопки «Удалить» можно стереть из памяти программатора одну или несколько версий прошивок, выделенных в окне «Текущие версии». C помощью кнопки «Удалить все»  из памяти программатора разом удаляются все текущие версии.

Кнопка «Проверить» позволяет сравнить по содержимому версии, хранящиеся в памяти программатора, выделенные в окне «Текущие версии» и соответствующие им версии из списка «Доступные версии».

#### Передать в программатор таблицу частот

Внутри программатора «Иртыш-П5» в энергонезависимой памяти хранится таблица частот, аналогичная той, которая используется в программе «ir_pUni.exe» (её можно увидеть, выбрав пункт «Настройка частот...» меню «Сервис»). Программатор использует свою внутреннюю таблицу во время автономной работы при изменении рабочих частот блоков (например, блока «ИР-113») или при программировании частот в приёмопередатчики (например, в блок «ИР-214»). Если таблица частот на компьютере была отредактирована: в ней были изменены значения частот, добавлены или убраны частоты, то для сохранения синхронности между компьютером и программатором эту таблицу необходимо передать в программатор, выбрав данный пункт меню.

#### Передать в программатор схему параметров

Внутри программатора «Иртыш-П5» в энергонезависимой памяти хранится схема параметров. Благодаря этой схеме программатор «знает», какой набор параметров соответствует тому или иному типу блока, той или иной версии прошивки. Например, при программировании блока «ИР-113» необходимо задавать рабочие частоты, номер блока может быть в диапазоне от 1 до 4095, а при программировании блока ИР-113Л рабочие частоты задавать не нужно (это линейный блок), а номер блока, в зависимости от версии прошивки, может лежать либо в диапазоне 1-31, либо в диапазоне 1-127. При выпуске новых типов блоков или новых версий прошивок для существующих типов блоков, мы будем также обновлять схему параметров для программатора «Иртыш-П5», чтобы выпускаемые блоки могли быть запрограммированы в автономном режиме.

При выборе данного пункта меню, программа предложит указать место расположения файла с новой схемой параметров. Он должен называться «Parschxx.hex», где xx – номер версии файла. После выбора, схема параметров будет записана в программатор.

Примечание: Запись новой схемы параметров уничтожает таблицу частот и набор версий прошивок внутри программатора. Поэтому после записи новой схемы параметров необходимо заново передать в программатор таблицу частот и заново записать набор версий прошивок.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Программа “ir_pUni.exe” выдает сообщение "Невозможно обнаружить программатор" и не запускается.

Способ устранения:

Для программаторов "Иртыш-П1", "Иртыш-П4":

Проверить правильность подключения программатора к компьютеру  и подачу напряжения питания на программатор.

Проверить, разрешён ли в BIOS последовательный (СОМ) порт.

Проверить, определён ли последовательный (СОМ) порт в операционной системе ("Пуск"-"Настройка"-"Панель управления"-"Система"-"Оборудование"-"Диспетчер устройств"-"Порты (СОМ и LPT)").

Проверьте, не занят ли СОМ-порт, в который включен программатор, другой программой, использующей в своей работе последовательный порт.

Для программатора «Иртыш-П1»: если при подключении питания к программатору у него не загорается зелёный светодиод, проверьте целостность плавкого предохранителя, расположенного внутри программатора.

Для программатора «Иртыш-П4»: если программатор находится в режиме программирования радиостанций (признаком этого является быстро мигающий (4 раза в секунду) светодиод на программаторе), то перед запуском программы необходимо переключить программатор в обычный режим работы, выключив и снова включив питание программатора. Светодиод программатора должен гореть непрерывно (не должен мигать).

Если программатор перестал автоматически определяться при старте программы после попытки смены внутренней прошивки самого программатора, то необходимо повторить процедуру смены внутренней прошивки.

Для программатора «Иртыш-П5»: Перед запуском программы программатор "Иртыш-П5" необходимо подключить к свободному USB-порту компьютера с помощью шнура, входящего в комплект программатора. Если подключение осуществляется первый раз, необходимо установить драйвер устройства. В системе появится дополнительный СОМ-порт, работающий через USB. После этого необходимо перевести программатор в режим программирования блоков с компьютера, выбрав на самом программаторе («Главное меню» – «С компьютера» – «Програм. блоков»). Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Начальная установка программатора ИРТЫШ-П5».

Если программатор перестал автоматически определяться при старте программы после попытки смены внутренней прошивки самого программатора, то необходимо повторить процедуру смены внутренней прошивки.

Для программатора "Иртыш-П3":

Проверить правильность подключения программатора к компьютеру

Проверить, разрешён ли в BIOS параллельный (LPT) порт.

Проверить, определён ли параллельный (LPT) порт в операционной системе ("Пуск" - "Настройка" - "Панель управления" - "Система" - "Оборудование" - "Диспетчер устройств" - "Порты (СОМ и LPT)").

Если компьютер находился в ждущем режиме (режиме SLEEP), то перед запуском программатора иногда необходимо перезагрузить компьютер, иначе программатор автоматически не обнаружится и не будет работать корректно.

Если Вы работаете под управлением операционной системы Windows XP, то необходимо обладать правом установки драйверов (например, правами администратора).

2. Программа запускается, но при попытке записать информацию возникает сообщение об ошибке вида "Ошибка при инициализации" или "Невозможно определить дескриптор процессора".

Способ устранения: проверьте, включено ли питание программируемого блока и подключён ли программатор к программируемому блоку.

3. Программа запускается, но при попытке записать информацию возникает сообщение об ошибке вида "Ошибка в файле версии программы".

Способ устранения: возможно, Вы случайно повредили файл версии прошивки для данного блока. В этом случае замените поврежденный файл версии прошивки на правильный (взятый из дистрибутива данного программатора на дискете или компакт-диске).

Также возникновение данной ошибки возможно, когда Вы пытаетесь записать в блок не соответствующую этому блоку версию прошивки. Прежде всего, проверьте, соответствует ли содержимое поля  «тип прибора» вверху главного окна реальному названию блока, который вы программируете.

4. Программа запускается, но при попытке записать информацию возникает ошибка верификации.

Способ устранения: попробуйте повторить процедуру программирования. При этом во время программирования постарайтесь не переключаться на другие приложения и не трогать клавиатуру и мышь. Перед программированием желательно закрыть все ресурсоёмкие приложения.

В некоторых блоках в результате неправильных действий пользователя либо некорректно завершённой  предыдущеё процедуры программирования иногда устанавливается признак защиты кода, после чего невозможна нормальная запись информации в блок (выдаётся очень большое количество ошибок верификации – больше 100). Для снятия защиты необходимо активировать "Сервисное меню". Для  активации "Сервисного меню" необходимо в меню «Сервис» выбрать пункт «Настройка частот». В появившемся окне ввода пароля ввести «Expert» (первая буква – прописью). После активации "Сервисного меню" необходимо в меню «Сервис» выбрать пункт «Дополнительно», и в нём - "Стереть память программ и данных и снять защиту кода". После выполнения данной команды необходимо повторить процедуру программирования.

Если и после этого выдаются ошибка верификации, проведите следующую процедуру:

- в меню «Сервис» выберите «Дополнительно» - «Программные задержки», появится подменю с двумя параметрами - «Задержка команды "Стереть и запрограммировать"» и «Задержка команды "Только запрограммировать"»;

- увеличить оба параметра в 2-3 раза; после этого повторить процедуру программирования.

5. Программа запускается, но при попытке записать информацию возникает ошибка записи.

Способ устранения: если используется программатор «Иртыш-П1» самых первых модификаций, он может не поддерживать программирование современных микроконтроллеров, которые стоят в некоторых блоках. Необходимо обновить прошивку внутреннего микроконтроллера в программаторе до версии 1.5. Узнать текущую версию прошивки можно, если сразу после запуска программы посмотреть в правую часть строки статуса (внизу главного окна программы).

К сожалению, микроконтроллер, стоящий внутри программатора «Иртыш-П1», не поддерживает обновление прошивки по последовательному порту, поэтому необходимо вынуть его из панельки и запрограммировать внешним программатором. Файл прошивки может находиться в папке с программой «Программатор «Иртыш-П» (универсальный)», он называется «Ir_p1prog_AT2313.hex». Если его нет, мы может выслать файл по запросу.

# Приложение 1

Переходник для программирования блоков, имеющих разъём для программирования в виде 8-ми контактной телефонной вилки, с помощью программатора «Иртыш-П1»

# Приложение 2

Переходник для программирования радиостанции СМ-140 с помощью программатора ИРТЫШ-П2

Переходник состоит из телефонной 8-ми контактной розетки (на рисунке слева), соединённой с телефонной 8-ми контактной вилкой (справа). Одноимённые контакты вилки и розетки должны быть соединены с помощью кабеля. Достаточно соединить 2, 5, 6 и 8-ой контакты. Между контактами 6 и 8 телефонной розетки необходимо припаять резистор сопротивлением 1кОм.

Из программатора ИРТЫШ-П2 выходит кабель, оканчивающийся 8-ми контактной телефонной вилкой. Его необходимо вставить в розетку переходника. А вилку переходника – воткнуть в радиостанцию.

Переходник для программирования радиостанции СМ-140 с помощью программатора ИРТЫШ-П4

При использовании программатора ИРТЫШ-П4 используется более сложный переходник.

Переходник состоит из двух телефонных 8-ми контактных розеток (на рисунке слева), соединённых с телефонной 8-ми контактной вилкой (справа). У телефонных розеток достаточно соединить контакты 2 и 5 (на рисунке синим). Между контактами 6 и 8 второй телефонной розетки необходимо припаять резистор сопротивлением 1кОм. Одноимённые контакты второй телефонной розетки и телефонной вилки должны быть соединены. Достаточно соединить 2, 5, 6 и 8-ой контакты.

Программатор ИРТЫШ-П4 подсоединяется к 1-ой телефонной розетке с помощью шнура «8-контактная телефонная вилка – 8 контактная телефонная вилка», входящего в комплект программатора. Вилку переходника необходимо воткнуть в радиостанцию.